## Лист1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/01/23г.-17/02/23г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 99 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00053855 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1AFF ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | НC
2023-01-19 | 77.95 | 50.1 | 86.34 | 83.99 | 87.45 | 86.49 | -2.5 | 2.232 | 24 | 0
2023-01-20 | 79.07 | 50.85 | 86.56 | 84.17 | 87.14 | 86.07 | -1.9 | 2.292 | 24 | 0
2023-01-21 | 81.46 | 51.96 | 87.53 | 85 | 87.78 | 86.61 | -1.61 | 2.436 | 24 | 0
2023-01-22 | 85.74 | 53.83 | 88.07 | 85.26 | 87.99 | 86.79 | -1.53 | 2.648 | 24 | 0
2023-01-23 | 88.13 | 54.51 | 86.19 | 83.34 | 86 | 84.8 | -1.46 | 2.738 | 24 | 0
2023-01-24 | 87.68 | 54.43 | 86.69 | 83.85 | 86.54 | 85.34 | -1.49 | 2.721 | 24 | 0
2023-01-25 | 82.9 | 49.22 | 67.25 | 65.25 | 67.09 | 66.32 | -1.07 | 2.154 | 24 | 0
2023-01-26 | 76.65 | 49.68 | 85.38 | 83.16 | 85.61 | 84.64 | -1.48 | 2.179 | 24 | 0
2023-01-27 | 77.51 | 50.01 | 85.18 | 82.89 | 85.41 | 84.45 | -1.56 | 2.208 | 24 | 0
2023-01-28 | 79.44 | 51.32 | 87.26 | 84.87 | 87.52 | 86.39 | -1.52 | 2.32 | 24 | 0
2023-01-29 | 78.32 | 50.95 | 87.29 | 84.92 | 87.58 | 86.57 | -1.65 | 2.25 | 24 | 0
2023-01-30 | 79.15 | 51.25 | 87.3 | 84.9 | 87.54 | 86.46 | -1.56 | 2.3 | 24 | 0
2023-01-31 | 76.49 | 49.84 | 86.07 | 83.9 | 86.49 | 85.52 | -1.62 | 2.164 | 24 | 0
2023-02-01 | 76.92 | 50.35 | 87.17 | 84.91 | 87.6 | 86.64 | -1.73 | 2.18 | 24 | 0
2023-02-02 | 75.03 | 49.43 | 86.47 | 84.31 | 87 | 86.04 | -1.73 | 2.081 | 24 | 0
2023-02-03 | 75.1 | 49.39 | 86.38 | 84.22 | 86.91 | 85.95 | -1.73 | 2.088 | 24 | 0
2023-02-04 | 75.69 | 49.7 | 53.99 | 52.65 | 54.29 | 53.69 | -1.04 | 1.323 | 15 | 9 | * |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2023-02-05 | 75.08 | 49.02 | 85.47 | 83.32 | 86 | 85.04 | -1.72 | 2.098 | 24 | 0
2023-02-06 | 83.07 | 52.82 | 88.21 | 85.59 | 88.43 | 87.25 | -1.66 | 2.515 | 24 | 0
2023-02-07 | 87.21 | 54.73 | 88.07 | 85.2 | 88.04 | 86.84 | -1.64 | 2.69 | 24 | 0
2023-02-08 | 82.81 | 52.44 | 86.53 | 83.93 | 86.72 | 85.56 | -1.63 | 2.476 | 24 | 0
2023-02-09 | 82.16 | 52.55 | 87.36 | 84.77 | 87.59 | 86.39 | -1.62 | 2.435 | 24 | 0
2023-02-10 | 78.99 | 51.4 | 87.58 | 85.18 | 87.96 | 86.84 | -1.66 | 2.277 | 24 | 0
2023-02-11 | 77.47 | 50.77 | 87.99 | 85.65 | 88.46 | 87.45 | -1.8 | 2.207 | 24 | 0
2023-02-12 | 78.43 | 51.29 | 87.91 | 85.53 | 88.36 | 87.25 | -1.72 | 2.241 | 24 | 0
2023-02-13 | 78.8 | 51.23 | 87.53 | 85.16 | 87.94 | 86.85 | -1.69 | 2.273 | 24 | 0
2023-02-14 | 82.57 | 53.04 | 87.82 | 85.25 | 88.08 | 86.88 | -1.63 | 2.441 | 24 | 0
2023-02-15 | 82.03 | 52.76 | 86.96 | 84.44 | 87.23 | 86.08 | -1.64 | 2.397 | 24 | 0
2023-02-16 | 83.53 | 53.15 | 87.06 | 84.42 | 87.29 | 86.1 | -1.68 | 2.487 | 24 | 0
2023-02-17 | 83.19 | 53.3 | 87.8 | 85.19 | 88.01 | 86.81 | -1.62 | 2.47 | 24 | 0
Итого: |  |  | 2557.41 | 2485.22 | 2566.05 | 2534.11 | -48.89 | 69.321 | 711 | 9
Средние: | 80.29 | 51.51
Дaтa | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч
18/01/2324:00 | 49137.14 | 47832.91 | 49699.79 | 49098.58 | -1265.67 | 1216.773 | 22621 | 262
17/02/2324:00 | 51694.55 | 50318.13 | 52265.84 | 51632.69 | -1314.56 | 1286.094 | 23332 | 271
Итого: | 2557.41 | 2485.22 | 2566.05 | 2534.11 | -48.89 | 69.321 | 711 | 9
Период нормальной работы 711ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 9ч
Время работы прибора после сброса 23615ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации