## Лист1
МКТС №050570-2, Посуточный архив с 18,02,23 по 18,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | V1,м3 | V2,м3 | V1-V2,м3 | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отказы
18,02,23 | 24 | 1.06 | 69.8 | 61.53 | 8.27 | 68.8 | 59.5 | 9.3 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 1.047 | 70.39 | 62.44 | 7.95 | 68.7 | 59.4 | 9.3 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 1.013 | 69 | 61.7 | 7.3 | 68.9 | 59.4 | 9.5 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 1.021 | 69.84 | 62.47 | 7.38 | 69.1 | 59.7 | 9.4 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 0.925 | 68.15 | 61.63 | 6.53 | 66.9 | 57.9 | 9 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 0.919 | 68.09 | 60.83 | 7.26 | 64.2 | 55.6 | 8.6 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 0.99 | 70.47 | 62.06 | 8.41 | 64.3 | 55.8 | 8.4 | 5 | 6.6 | 6.3 | 23.88 | 0.12 | Dt
25,02,23 | 24 | 0.946 | 68.98 | 61.05 | 7.93 | 64.1 | 55.8 | 8.3 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 1.018 | 69.54 | 60.31 | 9.23 | 64.2 | 55.8 | 8.4 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 0.926 | 68.8 | 61.27 | 7.53 | 64.1 | 55.7 | 8.4 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 0.993 | 69.11 | 60.35 | 8.77 | 63.9 | 55.5 | 8.4 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 0.903 | 68.91 | 61.8 | 7.1 | 64 | 55.7 | 8.3 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 0.949 | 69.17 | 61.21 | 7.96 | 63.9 | 55.5 | 8.4 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
03,03,23 | 24 | 0.935 | 69.61 | 61.94 | 7.66 | 64 | 55.7 | 8.3 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
04,03,23 | 24 | 0.944 | 70.09 | 62.02 | 8.06 | 63.7 | 55.5 | 8.1 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
05,03,23 | 24 | 1.049 | 72.38 | 62.46 | 9.92 | 63.7 | 55.7 | 8 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
06,03,23 | 24 | 0.905 | 67.05 | 59.08 | 7.98 | 62.5 | 54.4 | 8 | 5 | 6.4 | 6.1 | 22.18 | 1.82 | НеДGDt
07,03,23 | 24 | 0.903 | 72.19 | 64.96 | 7.23 | 63.8 | 56 | 7.8 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
08,03,23 | 24 | 1.015 | 73.59 | 64.42 | 9.18 | 64.1 | 56.3 | 7.8 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
09,03,23 | 24 | 0.949 | 71.64 | 63.59 | 8.05 | 64 | 56.1 | 7.9 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
10,03,23 | 24 | 0.886 | 70.52 | 63.56 | 6.96 | 64 | 56.1 | 7.9 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
11,03,23 | 24 | 1.025 | 73.97 | 64.54 | 9.43 | 63.9 | 56.1 | 7.8 | 5 | 6.6 | 6.3 | 24 | 0
12,03,23 | 24 | 1.129 | 75.18 | 63.71 | 11.46 | 63.8 | 56.2 | 7.7 | 5 | 6.6 | 6.3 | 24 | 0
13,03,23 | 24 | 0.943 | 71.54 | 63.51 | 8.04 | 63.8 | 55.9 | 7.9 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
14,03,23 | 24 | 0.955 | 71.83 | 63.56 | 8.27 | 63.6 | 55.8 | 7.9 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
15,03,23 | 24 | 0.911 | 71.43 | 63.48 | 7.95 | 62.7 | 55.2 | 7.6 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
16,03,23 | 24 | 0.914 | 71.63 | 63.63 | 8 | 62.8 | 55.3 | 7.6 | 5 | 6.6 | 6.4 | 24 | 0
17,03,23 | 24 | 0.933 | 73.55 | 64.99 | 8.57 | 62.2 | 55 | 7.3 | 5 | 6.6 | 6.3 | 24 | 0
18,03,23 | 24 | 0.949 | 75.82 | 66.99 | 8.84 | 61.8 | 54.7 | 7.1 | 5 | 6.6 | 6.3 | 24 | 0
Итого: |  | 28.055 | 2052.3 | 1815.09 | 237.21 | 64.4 | 56.2 | 8.2 | 5 | 6.6 | 6.4 | 694.05 | 1.95 | НеДGDt
Показани | я М | КТС, нара | стающим и | тогом:
18,03,23 | 24 | 531.728 | 41855.32 | 37638.39 | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 14930.13 | ---- | ----
17,02,23 | 24 | 503.673 | 39803.02 | 35823.3 | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 14236.08 | ---- | ----
Итого: |  | 28.055 | 2052.3 | 1815.09 | ---- | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 694.05 | ---- | ----