## Лист1
МКТС №012912-1, Посуточный архив с 06,02,23 по 02,03,23, Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)
Дат | а | Q,Гкал | M1,т | M2,т | M1-M2,т | t1,°С | t2,°С | t1-t2 | tхв,° | P1,а | P2,а | Tраб,час | Tотк,ч | Отка
06,02,23 | 24 | 5.28 | 167.69 | 165.81 | 1.88 | 84.9 | 54 | 30.9 | 5 | 6.6 | 4.1 | 24 | 0
07,02,23 | 24 | 5.598 | 166.39 | 164.52 | 1.86 | 88.8 | 55.8 | 33 | 5 | 6.6 | 4.2 | 24 | 0
08,02,23 | 24 | 5.126 | 163.5 | 161.67 | 1.85 | 84.2 | 53.5 | 30.7 | 5 | 6.6 | 4.2 | 24 | 0
09,02,23 | 24 | 5.071 | 165.5 | 163.64 | 1.86 | 83.4 | 53.4 | 30 | 5 | 6.7 | 4.2 | 24 | 0
10,02,23 | 24 | 4.864 | 172.81 | 170.89 | 1.91 | 80.2 | 52.7 | 27.6 | 5 | 6.8 | 4.1 | 24 | 0
11,02,23 | 24 | 4.632 | 166.52 | 164.67 | 1.84 | 78.6 | 51.4 | 27.3 | 5 | 6.8 | 4.3 | 24 | 0
12,02,23 | 24 | 4.722 | 166.69 | 164.86 | 1.83 | 79.6 | 51.9 | 27.8 | 5 | 6.7 | 4.2 | 24 | 0
13,02,23 | 24 | 4.743 | 163.31 | 161.53 | 1.78 | 80 | 51.5 | 28.5 | 5 | 6.6 | 4.2 | 24 | 0
14,02,23 | 24 | 5.256 | 177.77 | 175.88 | 1.89 | 83.8 | 54.8 | 29 | 5 | 6.9 | 4.1 | 24 | 0
15,02,23 | 24 | 5.03 | 165.69 | 163.88 | 1.82 | 83.3 | 53.5 | 29.8 | 5 | 6.7 | 4.2 | 24 | 0
16,02,23 | 24 | 5.217 | 166.05 | 164.23 | 1.81 | 84.8 | 54 | 30.8 | 5 | 6.7 | 4.2 | 24 | 0
17,02,23 | 24 | 5.19 | 168.8 | 166.97 | 1.82 | 84.4 | 54.2 | 30.1 | 5 | 6.8 | 4.2 | 24 | 0
18,02,23 | 24 | 5.464 | 169.91 | 168.09 | 1.82 | 87.7 | 56.1 | 31.5 | 5 | 6.8 | 4.2 | 24 | 0
19,02,23 | 24 | 5.233 | 164.8 | 163.02 | 1.79 | 85.9 | 54.8 | 31.2 | 5 | 6.6 | 4.2 | 24 | 0
20,02,23 | 24 | 5.893 | 163.75 | 161.98 | 1.76 | 92.7 | 57.3 | 35.3 | 5 | 6.6 | 4.1 | 24 | 0
21,02,23 | 24 | 5.972 | 167.66 | 165.89 | 1.77 | 93 | 58 | 35 | 5 | 6.7 | 4.1 | 24 | 0
22,02,23 | 24 | 6.044 | 168.17 | 166.39 | 1.77 | 93.6 | 58.4 | 35.3 | 5 | 6.7 | 4.1 | 24 | 0
23,02,23 | 24 | 6.01 | 168.08 | 166.33 | 1.75 | 93.2 | 58.1 | 35.1 | 5 | 6.7 | 4.1 | 24 | 0
24,02,23 | 24 | 6.146 | 170.27 | 168.52 | 1.75 | 94.3 | 58.8 | 35.4 | 5 | 6.7 | 4.1 | 24 | 0
25,02,23 | 24 | 5.694 | 174.33 | 172.55 | 1.79 | 89.7 | 57.7 | 32 | 5 | 6.8 | 4.1 | 24 | 0
26,02,23 | 24 | 4.825 | 172.58 | 170.78 | 1.79 | 80.7 | 53.3 | 27.4 | 5 | 6.8 | 4.1 | 24 | 0
27,02,23 | 24 | 4.044 | 159.91 | 158.2 | 1.7 | 73.3 | 48.5 | 24.8 | 5 | 6.6 | 4.3 | 24 | 0
28,02,23 | 24 | 4.03 | 153.25 | 151.63 | 1.62 | 73.3 | 47.5 | 25.8 | 5 | 6.5 | 4.4 | 24 | 0
01,03,23 | 24 | 4.427 | 159.05 | 157.41 | 1.65 | 77 | 49.7 | 27.3 | 5 | 6.7 | 4.4 | 24 | 0
02,03,23 | 24 | 4.656 | 160.39 | 158.75 | 1.65 | 79.6 | 51.1 | 28.5 | 5 | 6.7 | 4.4 | 24 | 0
Итого: |  | 129.167 | 4162.83 | 4118.08 | 44.76 | 84.5 | 54.1 | 30.4 | 5 | 6.7 | 4.2 | 600 | 0
Показани | я М | КТС, нара | стающим ит | огом:
02,03,23 | 24 | 5586.487 | 218558.5 | 215831.02 | 2727.49 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 31836.26 | ---- | ----
05,02,23 | 24 | 5457.32 | 214395.67 | 211712.94 | 2682.73 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 31236.26 | ---- | ----
Итого: |  | 129.167 | 4162.83 | 4118.08 | 44.76 | --- | --- | --- | --- | ---- | ---- | 600 | ---- | ----