## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/02/23г.-02/03/23г.
Абонент:Д.С. 34
Адрес:Раеквского 3а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19075262, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x60A6
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 | м3 | т | т | т | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
06.02.23 23 | 81.92 |  | 57.36 |  | 24.56 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.768 | 105.423 | 103.252 | 103.252 | 0 | 5 | 3 | 2.544 | 24 | 0
07.02.23 23 | 85.79 |  | 59.51 |  | 26.29 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.037 | 104.571 | 102.291 | 102.291 | 0 | 5 | 3 | 2.697 | 24 | 0
08.02.23 23 | 81.77 |  | 57.15 |  | 24.62 |  | 6.7 |  | 4.2 | 103.179 | 102.817 | 100.721 | 100.721 | 0 | 5 | 3 | 2.487 | 24 | 0
09.02.23 23 | 81.06 |  | 56.98 |  | 24.08 |  | 6.7 |  | 4.2 | 104.302 | 103.985 | 101.874 | 101.874 | 0 | 5 | 3 | 2.46 | 24 | 0
10.02.23 23 | 78.2 |  | 55.74 |  | 22.46 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.895 | 105.692 | 103.608 | 103.608 | 0 | 5 | 3 | 2.334 | 24 | 0
11.02.23 23 | 76.36 |  | 54.6 |  | 21.76 |  | 6.7 |  | 4.2 | 104.915 | 104.763 | 102.764 | 102.764 | 0 | 5 | 3 | 2.243 | 24 | 0
12.02.23 23 | 77.37 |  | 55.21 |  | 22.16 |  | 6.7 |  | 4.2 | 104.943 | 104.765 | 102.732 | 102.732 | 0 | 5 | 3 | 2.283 | 24 | 0
13.02.23 23 | 77.54 |  | 55.08 |  | 22.46 |  | 6.7 |  | 4.2 | 103.886 | 103.684 | 101.681 | 101.681 | 0 | 5 | 3 | 2.291 | 24 | 0
14.02.23 23 | 81.21 |  | 57.43 |  | 23.78 |  | 6.7 |  | 4.2 | 107.095 | 106.799 | 104.595 | 104.595 | 0 | 5 | 3 | 2.495 | 24 | 0
15.02.23 23 | 81.08 |  | 57.16 |  | 23.93 |  | 6.7 |  | 4.2 | 103.931 | 103.63 | 101.508 | 101.508 | 0 | 5 | 3 | 2.436 | 24 | 0
16.02.23 23 | 82.09 |  | 57.19 |  | 24.91 |  | 6.7 |  | 4.2 | 104.122 | 103.789 | 101.651 | 101.651 | 0 | 5 | 3 | 2.539 | 24 | 0
17.02.23 23 | 81.79 |  | 57.44 |  | 24.35 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.244 | 104.917 | 102.748 | 102.748 | 0 | 5 | 3 | 2.51 | 24 | 0
18.02.23 23 | 85.01 |  | 59.43 |  | 25.58 |  | 6.7 |  | 4.2 | 106.001 | 105.581 | 103.288 | 103.288 | 0 | 5 | 3 | 2.65 | 24 | 0
19.02.23 23 | 83.45 |  | 58.3 |  | 25.15 |  | 6.7 |  | 4.2 | 103.892 | 103.479 | 101.309 | 101.309 | 0 | 5 | 3 | 2.555 | 24 | 0
20.02.23 23 | 89.12 |  | 60.64 |  | 28.47 |  | 6.7 |  | 4.2 | 103.424 | 102.834 | 100.513 | 100.513 | 0 | 5 | 3 | 2.871 | 24 | 0
21.02.23 23 | 90.13 |  | 61.74 |  | 28.39 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.569 | 104.98 | 102.539 | 102.539 | 0 | 5 | 3 | 2.921 | 24 | 0
22.02.23 23 | 90.76 |  | 62.12 |  | 28.64 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.951 | 105.352 | 102.874 | 102.874 | 0 | 5 | 3 | 2.956 | 24 | 0
23.02.23 23 | 90.24 |  | 61.69 |  | 28.55 |  | 6.7 |  | 4.2 | 105.714 | 105.124 | 102.676 | 102.676 | 0 | 5 | 3 | 2.941 | 24 | 0
24.02.23 23 | 91.23 |  | 62.33 |  | 28.9 |  | 6.7 |  | 4.2 | 106.773 | 106.143 | 103.633 | 103.633 | 0 | 5 | 3 | 3.005 | 24 | 0
25.02.23 23 | 87.73 |  | 61.32 |  | 26.41 |  | 6.7 |  | 4.2 | 108.753 | 108.274 | 105.794 | 105.794 | 0 | 5 | 3 | 2.803 | 24 | 0
26.02.23 23 | 78.81 |  | 56.53 |  | 22.28 |  | 6.7 |  | 4.2 | 107.358 | 107.277 | 105.062 | 105.062 | 0 | 5 | 3 | 2.348 | 24 | 0
27.02.23 23 | 71.73 |  | 51.89 |  | 19.84 |  | 6.7 |  | 4.2 | 100.877 | 101.187 | 99.241 | 99.241 | 0 | 5 | 3 | 1.975 | 24 | 0
28.02.23 23 | 71.3 |  | 50.89 |  | 20.41 |  | 6.7 |  | 4.2 | 98.847 | 99.049 | 97.23 | 97.23 | 0 | 5 | 3 | 1.99 | 24 | 0
01.03.23 23 | 74.45 |  | 52.62 |  | 21.84 |  | 6.7 |  | 4.2 | 100.837 | 100.824 | 98.943 | 98.943 | 0 | 5 | 3 | 2.167 | 24 | 0
02.03.23 23 | 77.22 |  | 54.82 |  | 22.4 |  | 6.7 |  | 4.2 | 106.061 | 105.899 | 103.853 | 103.853 | 0 | 5 | 3 | 2.333 | 24 | 0
Итого/Средн | 81.94 |  | 57.44 |  | 24.51 |  | 6.7 |  | 4.2 | 2618.375 | 2610.837 | 2556.38 | 2556.38 | 0 | 5 | 3 | 62.836 | 600 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
05.02.23 23 | 79257.276 | 78271.017 | 77209.631 | 77078.196 | 131.436 | 1687.509 | 30963 | 1209 | (R) реверс
02.03.23 23 | 81875.651 | 80881.855 | 79766.012 | 79634.576 | 131.436 | 1750.344 | 31563 | 1209 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 2618.375 | 2610.837 | 2556.38 | 2556.38 | 0 | 62.836 | 600 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________