## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н3-1.0, зав. №01175
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [12 empty] | Суточные данные за период с 06.02.23 по 01.03.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кгс/см2 | [12 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №7 | [12 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловой ввод №1 | [17 empty] | Тепловой ввод №2 | [13 empty] | Холодная вода
|  |  | Q1, Гкал | G1, т |  |  | t1, °C | P1, кг/см2 |  | НС1 |  | G2, т |  |  | t2, °C |  | P2, кг/см2 | НС2 |  | T1, чч:мм | Q3, Гкал |  | G3, т |  | t3, °C | P3, кг/см2 |  | НС3 | G4, т |  | t4, °C | P4, кг/см2 | НС4 | T3, чч:мм | V5, м3 | T5, чч:мм | НС5
06.02.2023 |  |  | 2,213 | 94,838 |  |  | 81,80 | 7,0 |  |  |  | 97,326 |  |  | 58,50 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,20 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
07.02.2023 |  |  | 2,353 | 94,065 |  |  | 86,20 | 7,0 |  |  |  | 96,722 |  |  | 61,20 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,10 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
08.02.2023 |  |  | 2,225 | 92,882 |  |  | 82,00 | 7,0 |  |  |  | 95,473 |  |  | 58,10 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,10 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
09.02.2023 |  |  | 2,213 | 93,215 |  |  | 81,30 | 7,0 |  |  |  | 95,657 |  |  | 57,60 |  | 5,0 |  |  | 23:59 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,10 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 23:59 | --- | ---
10.02.2023 |  |  | 2,086 | 93,389 |  |  | 78,20 | 7,0 |  |  |  | 95,811 |  |  | 55,90 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,20 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
11.02.2023 |  |  | 2,045 | 93,588 |  |  | 76,50 | 7,0 |  |  |  | 96,026 |  |  | 54,70 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,20 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
12.02.2023 |  |  | 2,115 | 93,563 |  |  | 77,60 | 7,0 |  |  |  | 96,031 |  |  | 55,00 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,40 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
13.02.2023 |  |  | 2,123 | 92,969 |  |  | 77,70 | 7,0 |  |  |  | 95,314 |  |  | 54,90 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,50 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
14.02.2023 |  |  | 2,215 | 92,293 |  |  | 81,60 | 7,0 |  |  |  | 94,689 |  |  | 57,60 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,70 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
15.02.2023 |  |  | 2,170 | 91,346 |  |  | 81,30 | 7,0 |  |  |  | 93,696 |  |  | 57,60 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,20 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
16.02.2023 |  |  | 2,223 | 91,423 |  |  | 82,60 | 7,0 |  |  |  | 93,788 |  |  | 58,30 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,90 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
17.02.2023 |  |  | 2,235 | 91,950 |  |  | 82,20 | 7,0 |  |  |  | 94,351 |  |  | 57,90 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,70 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
18.02.2023 |  |  | 2,328 | 92,390 |  |  | 85,40 | 7,0 |  |  |  | 94,843 |  |  | 60,30 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 32,30 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
19.02.2023 |  |  | 2,280 | 90,870 |  |  | 83,70 | 7,0 |  |  |  | 93,522 |  |  | 58,70 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,60 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
20.02.2023 |  |  | 2,645 | 90,424 |  |  | 89,70 | 7,0 |  |  |  | 93,005 |  |  | 60,50 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,40 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
21.02.2023 |  |  | 2,631 | 91,960 |  |  | 90,50 | 7,0 |  |  |  | 94,397 |  |  | 61,90 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,40 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
22.02.2023 |  |  | 2,528 | 90,122 |  |  | 91,00 | 7,0 |  |  |  | 92,216 |  |  | 63,10 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,90 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
23.02.2023 |  |  | 2,570 | 91,433 |  |  | 90,60 | 7,0 |  |  |  | 93,993 |  |  | 62,50 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 32,20 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
24.02.2023 |  |  | 2,662 | 92,221 |  |  | 91,60 | 7,0 |  |  |  | 94,812 |  |  | 62,80 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 32,00 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
25.02.2023 |  |  | 2,305 | 93,645 |  |  | 87,80 | 7,0 |  |  |  | 96,015 |  |  | 63,30 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 32,10 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
26.02.2023 |  |  | 1,861 | 93,041 |  |  | 78,80 | 7,0 |  |  |  | 95,391 |  |  | 58,80 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,50 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
27.02.2023 |  |  | 1,691 | 89,180 |  |  | 71,40 | 7,0 |  |  |  | 91,505 |  |  | 52,50 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,20 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
28.02.2023 |  |  | 1,955 | 100,490 |  |  | 71,40 | 7,0 |  |  |  | 103,096 |  |  | 51,80 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 29,40 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
01.03.2023 |  |  | 2,307 | 121,247 |  |  | 75,30 | 7,0 |  |  |  | 124,436 |  |  | 56,20 |  | 5,0 |  |  | 24:00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,00 | 3,0 |  |  | --- |  | --- |  | --- | 24:00 | --- | ---
Среднее |  |  | 2,249 | 93,856 |  |  | 82,34 | 7,0 |  | --- |  | 96,338 |  |  | 58,32 |  | 5,0 | --- |  | 23:59 |  |  |  |  | 30,97 | 3,0 |  | --- |  |  |  |  | --- | 23:59 |  | --- | ---
Итого |  |  | 53,981 | 2252,544 |  |  | --- | --- |  | --- |  | 2312,115 |  |  | --- |  | --- | --- |  | 575:59 |  |  |  |  | --- | --- |  | --- |  |  | --- | --- | --- | 575:59 |  | --- | ---
Дата |  |  | Q1, Гкал |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  | T1, чч:мм |  |  | Q3, Гкал |  |  | G3, т |  |  | G4, т |  | T3, чч:мм |  |  | V5, м3 |  |  | T5, чч:мм
06.02.23 |  |  | 1358,910 |  | 81312,639 |  |  |  | 82908,098 |  |  |  | 24651:56 |  |  | 0,001 |  |  | 0,020 |  |  | --- |  | 24916:41 |  |  | --- |  |  | 00:00
01.03.23 |  |  | 1412,890 |  | 83565,183 |  |  |  | 85220,214 |  |  |  | 25227:55 |  |  | 0,001 |  |  | 0,020 |  |  | --- |  | 25492:40 |  |  | --- |  |  | 00:00
| Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: | [9 empty] | 00:01
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
| Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч: | [9 empty] | 00:01
| Суммарное время аварийных ситуаций 3, ч: | [9 empty] | --- | [6 empty] | Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
Принятые обозначения:
Qi - количество потребленной (отпущенной) в i-ом тепловом контуре тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса (объем) теплоносителя в i-ом трубопроводе, т (м3); ti - температура теплоносителя в i-ом трубопроводе, °C; Pi - давление теплоносителя в i-ом трубопроводе, кг/см2; dti - разность температур теплоносителя в i-ом и j-ом трубопроводах, °C; НСi - наличие нештатной ситуации; Ti - время безаварийной работы в i-ом трубопроводе, час:мин.
Коды канальных ошибок:
1 - Обрыв или КЗ датчика расхода 2 - Температура теплоносителя вне допустимого диапазона 3 - Разность температур меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя меньше температуры Тхв 5 - Тепловая мощность меньше 0 7 - Разность температур меньше 3 °C
Коды системных ошибок:
8 - Сброс системы 9 - Пониженное напряжение питания 0 - Пропадание питания