## Sheet1
Номер абонента: ________________ | [11 empty] | Тепловычислитель ТМК-Н2-1.0, зав. №02587
Адрес установки: | [11 empty] | Схема теплопотребления №3
Контур: закрытый
Ведомость учета параметров тепловодопотребления в системе отопления
Суточные данные за период с 19.12.22 по 18.01.23
Дата | Теплота Гкал Q |  | Масса (т) |  |  | Масса G1-G2 (т) |  |  | Объем (м3) |  |  |  | Объем V1-V2 (м3) | Температура (°C) |  |  | Давление (кгс/см2) |  | Время нор. раб. Tн (чч:мм) | Код ошибки 1 канала |  | Код ошибки 2 канала
|  |  | G1 |  | G2 |  |  |  | V1 | V2 |  |  |  | t1 |  | t2 | P1 | P2
19.12.2022 | 9,064 |  | 137,984 |  | 137,533 | 0,451 |  |  | 142,242 | 137,598 |  |  | 4,644 | 83,20 |  | 17,50 | 5,0 | 5,0 | 24:00
20.12.2022 | 7,531 |  | 108,104 |  | 107,981 | 0,123 |  |  | 111,634 | 108,009 |  |  | 3,625 | 85,90 |  | 16,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
21.12.2022 | 7,830 |  | 112,394 |  | 112,307 | 0,087 |  |  | 116,050 | 112,334 |  |  | 3,716 | 85,70 |  | 16,00 | 5,0 | 5,0 | 24:00
22.12.2022 | 5,301 |  | 87,921 |  | 87,572 | 0,348 |  |  | 90,213 | 87,608 |  |  | 2,605 | 56,00 |  | 21,90 | 5,0 | 5,0 | 15:09 | 7,3
23.12.2022 | 5,411 |  | 104,387 |  | 103,700 | 0,686 |  |  | 106,659 | 103,740 |  |  | 2,919 | 55,40 |  | 20,00 | 5,0 | 5,0 | 18:45 | 7,3
24.12.2022 | 3,895 |  | 68,157 |  | 68,127 | 0,031 |  |  | 69,824 | 68,159 |  |  | 1,665 | 71,40 |  | 27,80 | 5,0 | 5,0 | 24:00
25.12.2022 | 7,688 |  | 127,176 |  | 127,104 | 0,072 |  |  | 130,546 | 127,134 |  |  | 3,411 | 76,60 |  | 16,00 | 5,0 | 5,0 | 24:00
26.12.2022 | 8,485 |  | 127,862 |  | 127,841 | 0,020 |  |  | 131,755 | 127,876 |  |  | 3,879 | 82,60 |  | 16,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
27.12.2022 | 8,802 |  | 132,956 |  | 132,859 | 0,097 |  |  | 137,011 | 132,899 |  |  | 4,112 | 82,70 |  | 16,40 | 5,0 | 5,0 | 24:00
28.12.2022 | 8,698 |  | 131,313 |  | 130,980 | 0,333 |  |  | 135,332 | 131,022 |  |  | 4,309 | 82,80 |  | 16,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
29.12.2022 | 7,751 |  | 117,668 |  | 117,484 | 0,184 |  |  | 121,221 | 117,517 |  |  | 3,704 | 82,20 |  | 16,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
30.12.2022 | 7,857 |  | 126,218 |  | 126,131 | 0,087 |  |  | 129,722 | 126,166 |  |  | 3,556 | 78,50 |  | 16,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
31.12.2022 | 7,110 |  | 115,400 |  | 115,313 | 0,087 |  |  | 118,534 | 115,339 |  |  | 3,195 | 77,60 |  | 15,90 | 5,0 | 5,0 | 24:00
01.01.2023 | 6,712 |  | 117,724 |  | 117,586 | 0,138 |  |  | 120,584 | 117,613 |  |  | 2,971 | 73,00 |  | 15,90 | 5,0 | 5,0 | 24:00
02.01.2023 | 6,783 |  | 119,163 |  | 119,480 | -0,317 |  |  | 122,050 | 119,518 |  |  | 2,532 | 72,80 |  | 16,80 | 5,0 | 5,0 | 24:00
03.01.2023 | 7,623 |  | 119,337 |  | 119,619 | -0,282 |  |  | 122,768 | 119,649 |  |  | 3,119 | 80,10 |  | 16,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
04.01.2023 | 8,002 |  | 114,412 |  | 114,775 | -0,364 |  |  | 118,174 | 114,806 |  |  | 3,367 | 86,20 |  | 16,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
05.01.2023 | 12,134 |  | 170,368 |  | 171,203 | -0,835 |  |  | 176,543 | 171,357 |  |  | 5,187 | 90,70 |  | 19,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
06.01.2023 | 16,228 |  | 223,263 |  | 224,348 | -1,085 |  |  | 232,088 | 224,690 |  |  | 7,399 | 95,40 |  | 22,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
07.01.2023 | 17,521 |  | 239,401 |  | 240,015 | -0,614 |  |  | 249,042 | 240,409 |  |  | 8,633 | 96,40 |  | 23,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
08.01.2023 | 16,140 |  | 217,687 |  | 218,301 | -0,614 |  |  | 226,468 | 218,615 |  |  | 7,853 | 96,50 |  | 22,40 | 5,0 | 5,0 | 24:00
09.01.2023 | 16,409 |  | 226,166 |  | 226,596 | -0,430 |  |  | 235,172 | 226,969 |  |  | 8,203 | 95,80 |  | 23,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
10.01.2023 | 16,048 |  | 225,946 |  | 226,299 | -0,353 |  |  | 234,667 | 226,664 |  |  | 8,002 | 94,20 |  | 23,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
11.01.2023 | 15,265 |  | 214,400 |  | 214,467 | -0,067 |  |  | 222,541 | 214,762 |  |  | 7,779 | 93,40 |  | 22,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
12.01.2023 | 11,496 |  | 155,730 |  | 155,510 | 0,220 |  |  | 161,633 | 155,639 |  |  | 5,994 | 93,30 |  | 19,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
13.01.2023 | 9,537 |  | 127,795 |  | 127,621 | 0,174 |  |  | 132,551 | 127,685 |  |  | 4,866 | 92,30 |  | 17,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
14.01.2023 | 7,761 |  | 110,008 |  | 109,768 | 0,241 |  |  | 113,723 | 109,810 |  |  | 3,913 | 87,50 |  | 16,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
15.01.2023 | 7,505 |  | 112,118 |  | 111,739 | 0,379 |  |  | 115,537 | 111,761 |  |  | 3,776 | 82,70 |  | 15,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
16.01.2023 | 7,273 |  | 108,733 |  | 108,349 | 0,384 |  |  | 112,025 | 108,367 |  |  | 3,658 | 82,30 |  | 15,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
17.01.2023 | 6,258 |  | 95,857 |  | 95,401 | 0,456 |  |  | 98,566 | 95,398 |  |  | 3,168 | 79,30 |  | 13,90 | 5,0 | 5,0 | 24:00
18.01.2023 | 6,072 |  | 93,030 |  | 92,580 | 0,451 |  |  | 95,644 | 92,574 |  |  | 3,069 | 79,00 |  | 13,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
Среднее | 9,361 |  | 138,344 |  | 138,342 | 0,003 |  |  | 142,920 | 138,442 |  |  | 4,478 | 82,95 |  | 18,26 | 5,0 | 5,0 | 23:32
Итого | 290,190 |  | 4288,676 |  | 4288,589 | 0,087 |  |  | 4430,519 | 4291,687 |  |  | 138,832 | --- |  | --- | --- | --- | 729:54
Дата | Q, Гкал |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3
19.12.22 | 2175,324 |  |  | 32504,260 |  |  |  | 32444,090 |  |  | 18855,661 |  |  |  | 18239,094
18.01.23 | 2465,515 |  |  | 36792,936 |  |  |  | 36732,679 |  |  | 23286,180 |  |  |  | 22530,781
Потребитель: _________________________________ | [11 empty] | Поставщик: _________________________________
Коды канальных ошибок:
1 - Неработоспособность преобразователя расхода (отсутствие питания преобразователя расхода, к.з. или обрыв линии связи между преобразователем и вычислителем) 2 - Температура теплоносителя не в допуске t < 2,95 °C или > 150,05 °C 3 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе меньше температуры холодной воды, t < tх 5 - Значение тепловой мощности W < 0 7 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 3 °C
Стр. 1 из 1