## Sheet1
Номер абонента: ________________ | [11 empty] | Тепловычислитель ТМК-Н3-1.0, зав.№ 01175
Адрес установки: | [11 empty] | Схема теплопотребления № 7
Контур: 1 - закрытый
Ведомость учета параметров тепловодопотребления в системе отопления
Суточные данные за период с 19.12.22 по 18.01.23
Дата | Теплота Гкал Q |  | Масса (т) |  |  | Масса G1-G2 (т) |  |  | Объем (м3) |  |  |  | Объем V1-V2 (м3) | Температура (°C) |  |  | Давление (кгс/см2) |  | Время нор. раб. Tн (чч:мм) | Код ошибки 1 канала |  | Код ошибки 2 канала
|  |  | G1 |  | G2 |  |  |  | V1 | V2 |  |  |  | t1 | t2 |  | P1 | P2
19.12.2022 | 2,516 |  | 109,972 |  | 111,319 | -1,347 |  |  | 113,211 | 113,093 |  |  | 0,117 | 81,20 | 58,40 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
20.12.2022 | 2,528 |  | 112,374 |  | 113,853 | -1,480 |  |  | 115,858 | 115,836 |  |  | 0,022 | 83,60 | 61,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
21.12.2022 | 2,403 |  | 110,367 |  | 111,867 | -1,500 |  |  | 113,642 | 113,739 |  |  | -0,096 | 81,60 | 59,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
22.12.2022 | 2,184 |  | 110,019 |  | 111,452 | -1,434 |  |  | 112,946 | 113,148 |  |  | -0,202 | 76,90 | 57,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
23.12.2022 | 1,803 |  | 109,368 |  | 111,022 | -1,654 |  |  | 111,692 | 112,405 |  |  | -0,714 | 68,10 | 51,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
24.12.2022 | 1,814 |  | 109,604 |  | 111,386 | -1,782 |  |  | 112,005 | 112,830 |  |  | -0,825 | 69,20 | 52,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
25.12.2022 | 2,093 |  | 109,947 |  | 111,606 | -1,659 |  |  | 112,701 | 113,209 |  |  | -0,507 | 74,40 | 55,40 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
26.12.2022 | 2,513 |  | 109,609 |  | 111,324 | -1,715 |  |  | 112,814 | 113,075 |  |  | -0,261 | 80,90 | 58,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
27.12.2022 | 2,406 |  | 109,932 |  | 111,468 | -1,536 |  |  | 113,131 | 113,273 |  |  | -0,142 | 80,70 | 58,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
28.12.2022 | 2,329 |  | 107,535 |  | 108,913 | -1,377 |  |  | 110,659 | 110,685 |  |  | -0,026 | 80,60 | 59,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
29.12.2022 | 2,335 |  | 107,750 |  | 109,220 | -1,469 |  |  | 110,816 | 110,942 |  |  | -0,126 | 79,70 | 58,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
30.12.2022 | 2,308 |  | 107,894 |  | 109,537 | -1,644 |  |  | 110,778 | 111,128 |  |  | -0,350 | 77,10 | 55,70 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
31.12.2022 | 2,106 |  | 109,302 |  | 111,099 | -1,797 |  |  | 112,084 | 112,717 |  |  | -0,633 | 75,00 | 55,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
01.01.2023 | 1,911 |  | 108,140 |  | 110,249 | -2,109 |  |  | 110,677 | 111,764 |  |  | -1,087 | 71,80 | 54,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
02.01.2023 | 1,871 |  | 106,322 |  | 108,426 | -2,104 |  |  | 108,767 | 109,877 |  |  | -1,109 | 71,00 | 53,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
03.01.2023 | 2,201 |  | 106,342 |  | 108,390 | -2,048 |  |  | 109,230 | 110,039 |  |  | -0,810 | 77,70 | 57,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
04.01.2023 | 2,512 |  | 107,392 |  | 109,164 | -1,772 |  |  | 110,777 | 111,056 |  |  | -0,279 | 84,30 | 61,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
05.01.2023 | 2,641 |  | 104,950 |  | 106,614 | -1,664 |  |  | 108,481 | 108,539 |  |  | -0,057 | 87,40 | 62,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
06.01.2023 | 2,963 |  | 101,289 |  | 103,066 | -1,777 |  |  | 104,930 | 104,880 |  |  | 0,050 | 90,70 | 61,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
07.01.2023 | 3,222 |  | 100,787 |  | 102,548 | -1,761 |  |  | 104,654 | 104,391 |  |  | 0,263 | 94,00 | 62,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
08.01.2023 | 3,167 |  | 101,089 |  | 102,692 | -1,603 |  |  | 105,001 | 104,598 |  |  | 0,403 | 94,50 | 63,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
09.01.2023 | 3,377 |  | 101,033 |  | 102,804 | -1,772 |  |  | 104,875 | 104,544 |  |  | 0,331 | 93,50 | 60,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
10.01.2023 | 3,712 |  | 101,284 |  | 103,183 | -1,900 |  |  | 105,186 | 104,787 |  |  | 0,399 | 94,20 | 57,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
11.01.2023 | 3,647 |  | 101,699 |  | 103,624 | -1,925 |  |  | 105,707 | 105,347 |  |  | 0,359 | 95,40 | 59,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
12.01.2023 | 3,214 |  | 104,340 |  | 106,071 | -1,731 |  |  | 108,497 | 108,164 |  |  | 0,333 | 96,00 | 65,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
13.01.2023 | 2,808 |  | 103,060 |  | 104,776 | -1,715 |  |  | 106,695 | 106,681 |  |  | 0,014 | 89,70 | 62,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
14.01.2023 | 2,378 |  | 100,157 |  | 102,072 | -1,915 |  |  | 103,102 | 103,650 |  |  | -0,548 | 81,20 | 57,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
15.01.2023 | 2,305 |  | 99,236 |  | 101,268 | -2,033 |  |  | 101,999 | 102,733 |  |  | -0,735 | 78,80 | 55,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
16.01.2023 | 2,289 |  | 98,371 |  | 100,260 | -1,889 |  |  | 101,094 | 101,696 |  |  | -0,602 | 78,50 | 55,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
17.01.2023 | 2,316 |  | 100,198 |  | 102,277 | -2,079 |  |  | 102,880 | 103,675 |  |  | -0,796 | 77,10 | 54,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
18.01.2023 | 2,286 |  | 100,751 |  | 102,943 | -2,191 |  |  | 103,446 | 104,370 |  |  | -0,924 | 77,10 | 54,40 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
Среднее | 2,521 |  | 105,488 |  | 107,242 | -1,754 |  |  | 108,656 | 108,931 |  |  | -0,275 | 82,00 | 58,01 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
Итого | 78,158 |  | 3270,113 |  | 3324,493 | -54,380 |  |  | 3368,336 | 3376,871 |  |  | -8,535 | --- | --- |  | --- | --- | 744:00
Дата | Q, Гкал |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  |  |  | V2, м3
19.12.22 | 1241,367 |  |  | 76306,688 |  |  |  | 77804,189 |  |  | 40972,954 |  |  |  |  | 41528,652
18.01.23 | 1319,525 |  |  | 79576,801 |  |  |  | 81128,682 |  |  | 44341,290 |  |  |  |  | 44905,523
Потребитель: _________________________________ | [11 empty] | Поставщик: _________________________________
Коды канальных ошибок:
1 - Неработоспособность преобразователя расхода (отсутствие питания преобразователя расхода, к.з. или обрыв линии связи между преобразователем и вычислителем) 2 - Температура теплоносителя не в допуске t < 2,95 °C или > 150,05 °C 3 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе меньше температуры холодной воды, t < tх 5 - Значение тепловой мощности W < 0 7 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 3 °C
Стр. 1 из 1