## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00003672
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.12.22 по 18.01.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
19.12.2022 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 24:00 |  | 24:00 | 83,45 |  | 48,72 | 34,73 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | 0,1,G,H
20.12.2022 |  |  | 3,217 | 89,137 |  |  | 89,139 |  | -0,001 |  |  | 92,108 |  |  | 90,226 | 1,882 |  | 24:00 |  | 24:00 | 86,54 |  | 50,22 | 36,32 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | 0,1,G,H
21.12.2022 |  |  | 8,412 | 233,687 |  |  | 233,361 |  | 0,326 |  |  | 241,158 |  |  | 236,014 | 5,144 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,73 |  | 48,83 | 35,90 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | 0,1,G,H
22.12.2022 |  |  | 7,637 | 235,867 |  |  | 235,210 |  | 0,657 |  |  | 242,465 |  |  | 237,657 | 4,808 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,84 |  | 46,59 | 32,25 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | 0,1,G,H
23.12.2022 |  |  | 6,177 | 237,715 |  |  | 236,674 |  | 1,041 |  |  | 242,997 |  |  | 238,853 | 4,144 |  | 24:00 |  | 24:00 | 69,60 |  | 43,78 | 25,82 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
24.12.2022 |  |  | 6,660 | 238,037 |  |  | 237,142 |  | 0,896 |  |  | 243,900 |  |  | 239,518 | 4,382 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,52 |  | 45,70 | 27,82 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
25.12.2022 |  |  | 7,208 | 237,439 |  |  | 236,482 |  | 0,957 |  |  | 243,990 |  |  | 239,091 | 4,899 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,24 |  | 48,07 | 30,17 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
26.12.2022 |  |  | 8,059 | 235,030 |  |  | 234,348 |  | 0,682 |  |  | 242,365 |  |  | 237,080 | 5,285 |  | 24:00 |  | 24:00 | 83,65 |  | 49,51 | 34,14 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
27.12.2022 |  |  | 8,394 | 234,265 |  |  | 233,475 |  | 0,790 |  |  | 241,557 |  |  | 236,031 | 5,526 |  | 24:00 |  | 24:00 | 83,52 |  | 47,86 | 35,66 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
28.12.2022 |  |  | 8,563 | 234,507 |  |  | 233,619 |  | 0,888 |  |  | 241,788 |  |  | 236,098 | 5,690 |  | 24:00 |  | 24:00 | 83,41 |  | 47,08 | 36,33 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
29.12.2022 |  |  | 8,129 | 233,713 |  |  | 231,913 |  | 1,800 |  |  | 240,876 |  |  | 234,514 | 6,362 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,83 |  | 48,46 | 34,37 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
30.12.2022 |  |  | 7,467 | 234,783 |  |  | 233,783 |  | 1,000 |  |  | 241,423 |  |  | 236,328 | 5,095 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,32 |  | 47,71 | 31,61 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
31.12.2022 |  |  | 7,036 | 236,440 |  |  | 235,508 |  | 0,932 |  |  | 242,944 |  |  | 238,154 | 4,790 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,10 |  | 48,53 | 29,57 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
01.01.2023 |  |  | 6,439 | 236,298 |  |  | 235,378 |  | 0,920 |  |  | 242,117 |  |  | 237,811 | 4,306 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,51 |  | 46,43 | 27,08 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
02.01.2023 |  |  | 6,571 | 237,671 |  |  | 236,821 |  | 0,850 |  |  | 243,536 |  |  | 239,235 | 4,301 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,59 |  | 46,10 | 27,49 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
03.01.2023 |  |  | 7,512 | 236,683 |  |  | 236,015 |  | 0,667 |  |  | 243,584 |  |  | 238,719 | 4,865 |  | 24:00 |  | 24:00 | 80,65 |  | 49,05 | 31,60 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
04.01.2023 |  |  | 8,314 | 234,357 |  |  | 233,828 |  | 0,529 |  |  | 242,265 |  |  | 236,833 | 5,432 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,32 |  | 51,99 | 35,33 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
05.01.2023 |  |  | 8,889 | 231,934 |  |  | 231,454 |  | 0,481 |  |  | 240,444 |  |  | 234,575 | 5,868 |  | 24:00 |  | 24:00 | 91,45 |  | 53,27 | 38,18 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
06.01.2023 |  |  | 9,670 | 226,555 |  |  | 225,890 |  | 0,666 |  |  | 235,570 |  |  | 228,921 | 6,649 |  | 24:00 |  | 24:00 | 95,60 |  | 53,14 | 42,46 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
07.01.2023 |  |  | 9,773 | 227,681 |  |  | 226,877 |  | 0,804 |  |  | 236,937 |  |  | 230,029 | 6,908 |  | 24:00 |  | 24:00 | 96,75 |  | 54,09 | 42,66 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
08.01.2023 |  |  | 10,332 | 229,276 |  |  | 228,522 |  | 0,754 |  |  | 238,665 |  |  | 231,496 | 7,169 |  | 24:00 |  | 24:00 | 97,15 |  | 52,33 | 44,82 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
09.01.2023 |  |  | 10,478 | 230,878 |  |  | 227,820 |  | 3,058 |  |  | 240,286 |  |  | 230,776 | 9,510 |  | 24:00 |  | 24:00 | 96,88 |  | 52,27 | 44,61 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
10.01.2023 |  |  | 10,582 | 233,155 |  |  | 233,663 |  | -0,508 |  |  | 242,606 |  |  | 236,574 | 6,032 |  | 24:00 |  | 24:00 | 96,58 |  | 51,21 | 45,37 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 6
11.01.2023 |  |  | 10,543 | 239,798 |  |  | 239,033 |  | 0,765 |  |  | 249,527 |  |  | 242,215 | 7,312 |  | 24:00 |  | 24:00 | 96,64 |  | 52,89 | 43,75 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
12.01.2023 |  |  | 10,134 | 247,045 |  |  | 246,162 |  | 0,883 |  |  | 257,068 |  |  | 249,804 | 7,264 |  | 24:00 |  | 24:00 | 96,64 |  | 55,89 | 40,75 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
13.01.2023 |  |  | 9,161 | 247,028 |  |  | 246,018 |  | 1,010 |  |  | 256,296 |  |  | 249,642 | 6,654 |  | 24:00 |  | 24:00 | 92,57 |  | 55,77 | 36,80 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
14.01.2023 |  |  | 7,966 | 242,770 |  |  | 241,691 |  | 1,079 |  |  | 251,037 |  |  | 245,186 | 5,851 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,76 |  | 55,22 | 32,54 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
15.01.2023 |  |  | 7,181 | 241,785 |  |  | 240,660 |  | 1,125 |  |  | 249,220 |  |  | 243,939 | 5,281 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,98 |  | 53,54 | 29,44 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
16.01.2023 |  |  | 7,367 | 239,866 |  |  | 238,775 |  | 1,091 |  |  | 247,188 |  |  | 241,868 | 5,320 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,65 |  | 52,18 | 30,47 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
17.01.2023 |  |  | 7,445 | 241,427 |  |  | 240,369 |  | 1,057 |  |  | 248,366 |  |  | 243,163 | 5,203 |  | 24:00 |  | 24:00 | 80,05 |  | 49,42 | 30,63 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
18.01.2023 |  |  | 6,951 | 243,650 |  |  | 242,548 |  | 1,102 |  |  | 250,607 |  |  | 245,603 | 5,004 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,76 |  | 51,46 | 28,30 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
Среднее |  |  | 7,815 | 224,144 |  |  | 223,296 |  | 0,848 |  |  | 231,383 |  |  | 225,998 | 5,385 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,98 |  | 50,24 | 34,74 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | --- |  | ---
Итого |  |  | 242,269 | 6948,479 |  |  | 6922,179 |  | 26,299 |  |  | 7172,886 |  |  | 7005,952 | 166,934 |  | 744:00 |  | 744:00 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Дата |  |  | Qот, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  |  | Tраб сис, чч:мм
19.12.22 |  |  | 12227,247 |  | 556759,125 |  |  | 568612,688 |  |  | 583801,375 |  |  | 576187,563 |  | 79352:39 |  |  | 78756:10
18.01.23 |  |  | 12469,516 |  | 563707,563 |  |  | 575534,875 |  |  | 590974,250 |  |  | 583193,563 |  | 80096:39 |  |  | 79500:10
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [19 empty] | Канальные НС: | [7 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tраб сис. - время безаварийной работы тепловой системы, час:мин; Tраб V3 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. ТС - время останова тепловой системы, час:мин; Tнсi - время в течении которого в тепловой системе были зафиксированы нештатные ситуации НС1...НС3, час:мин. | [19 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - g1 > g_вп1 4 - g2 > g_вп2 5 - g3 > g_вп3 6 - g_мин1 < g1 < g_нп1 7 - g_мин2 < g2 < g_нп2 8 - g_мин3 < g3 < g_нп3 9 - g1 < g_мин1 A - g2 < g_мин2 B - g3 < g_мин3 C - Отказ ПТ1 D - Отказ ПТ2 E - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 F - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 G - Отказ ПД1 H - Отказ ПД2 I - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 J - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 | [7 empty] | 0 - Внешнее событие 1 - t1 < tхв 2 - t2 < tхв 3 - dt < 0 4 - dt < dt_нп 5 - g1*Kпр >= g2 > g1 6 - g2 > g1*Kпр 7 - g2*Kпр >= g1 > g2 8 - g1 > g2*Kпр 9 - Событие 1 A - Событие 2 B - Событие 3 C D - Останов V3 E - W = Wдог F - Останов ТС
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Летний период 5 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания