## Sheet1
Номер абонента: ________________ | [11 empty] | Тепловычислитель ТМК-Н2-1.0, зав. №02587
Адрес установки: | [11 empty] | Схема теплопотребления №3
Контур: закрытый
Ведомость учета параметров тепловодопотребления в системе отопления
Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
Дата | Теплота Гкал Q |  | Масса (т) |  |  | Масса G1-G2 (т) |  |  | Объем (м3) |  |  |  | Объем V1-V2 (м3) | Температура (°C) |  |  | Давление (кгс/см2) |  | Время нор. раб. Tн (чч:мм) | Код ошибки 1 канала |  | Код ошибки 2 канала
|  |  | G1 |  | G2 |  |  |  | V1 | V2 |  |  |  | t1 |  | t2 | P1 | P2
19.01.2023 | 6,192 |  | 94,986 |  | 94,525 | 0,461 |  |  | 97,644 | 94,519 |  |  | 3,126 | 78,90 |  | 13,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
20.01.2023 | 4,712 |  | 71,660 |  | 71,388 | 0,271 |  |  | 73,672 | 71,389 |  |  | 2,282 | 78,80 |  | 16,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
21.01.2023 | 5,817 |  | 85,089 |  | 85,033 | 0,056 |  |  | 87,635 | 85,025 |  |  | 2,610 | 81,80 |  | 13,40 | 5,0 | 5,0 | 24:00
22.01.2023 | 6,574 |  | 89,861 |  | 89,928 | -0,067 |  |  | 92,857 | 89,922 |  |  | 2,935 | 86,90 |  | 13,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
23.01.2023 | 6,542 |  | 86,692 |  | 86,789 | -0,097 |  |  | 89,718 | 86,783 |  |  | 2,936 | 89,10 |  | 13,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
24.01.2023 | 7,250 |  | 101,084 |  | 101,048 | 0,036 |  |  | 104,389 | 101,046 |  |  | 3,343 | 86,10 |  | 14,00 | 5,0 | 5,0 | 24:00
25.01.2023 | 5,920 |  | 83,702 |  | 83,589 | 0,113 |  |  | 86,341 | 83,582 |  |  | 2,760 | 84,20 |  | 13,40 | 5,0 | 5,0 | 24:00
26.01.2023 | 5,565 |  | 89,498 |  | 89,201 | 0,297 |  |  | 91,832 | 89,194 |  |  | 2,637 | 75,90 |  | 13,60 | 5,0 | 5,0 | 24:00
27.01.2023 | 3,532 |  | 58,153 |  | 57,677 | 0,476 |  |  | 59,634 | 57,694 |  |  | 1,940 | 73,70 |  | 17,70 | 5,0 | 5,0 | 22:57 | 7,3
28.01.2023 | 3,325 |  | 49,167 |  | 49,101 | 0,067 |  |  | 50,559 | 49,089 |  |  | 1,470 | 79,30 |  | 12,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
29.01.2023 | 1,987 |  | 28,698 |  | 28,349 | 0,348 |  |  | 29,484 | 28,335 |  |  | 1,148 | 78,00 |  | 8,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
30.01.2023 | 6,690 |  | 102,042 |  | 101,878 | 0,164 |  |  | 104,900 | 101,868 |  |  | 3,031 | 79,30 |  | 12,00 | 5,0 | 5,0 | 24:00
31.01.2023 | 7,285 |  | 119,747 |  | 119,281 | 0,466 |  |  | 122,811 | 119,280 |  |  | 3,531 | 75,10 |  | 14,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
01.02.2023 | 6,215 |  | 100,178 |  | 99,784 | 0,394 |  |  | 102,802 | 99,781 |  |  | 3,021 | 76,10 |  | 13,90 | 5,0 | 5,0 | 24:00
02.02.2023 | 6,246 |  | 105,175 |  | 104,730 | 0,445 |  |  | 107,775 | 104,730 |  |  | 3,045 | 73,70 |  | 14,20 | 5,0 | 5,0 | 24:00
03.02.2023 | 6,219 |  | 105,057 |  | 104,622 | 0,435 |  |  | 107,646 | 104,623 |  |  | 3,022 | 73,60 |  | 14,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
04.02.2023 | 6,024 |  | 100,168 |  | 99,676 | 0,492 |  |  | 102,692 | 99,677 |  |  | 3,015 | 74,50 |  | 14,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
05.02.2023 | 6,582 |  | 113,480 |  | 112,768 | 0,712 |  |  | 116,221 | 112,775 |  |  | 3,446 | 72,80 |  | 14,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
06.02.2023 | 6,767 |  | 99,077 |  | 98,586 | 0,492 |  |  | 102,106 | 98,588 |  |  | 3,518 | 82,90 |  | 14,40 | 5,0 | 5,0 | 24:00
07.02.2023 | 6,845 |  | 97,039 |  | 96,691 | 0,348 |  |  | 100,142 | 96,692 |  |  | 3,450 | 84,90 |  | 14,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
08.02.2023 | 7,233 |  | 110,740 |  | 110,152 | 0,589 |  |  | 113,915 | 110,156 |  |  | 3,759 | 79,90 |  | 14,50 | 5,0 | 5,0 | 24:00
09.02.2023 | 5,996 |  | 90,542 |  | 90,204 | 0,338 |  |  | 93,167 | 90,203 |  |  | 2,964 | 80,40 |  | 14,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
10.02.2023 | 6,162 |  | 95,350 |  | 94,961 | 0,389 |  |  | 98,016 | 94,960 |  |  | 3,056 | 78,80 |  | 14,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
11.02.2023 | 5,999 |  | 94,172 |  | 93,737 | 0,435 |  |  | 96,743 | 93,735 |  |  | 3,008 | 77,70 |  | 14,00 | 5,0 | 5,0 | 24:00
12.02.2023 | 6,348 |  | 101,207 |  | 100,710 | 0,497 |  |  | 103,925 | 100,711 |  |  | 3,214 | 77,20 |  | 14,30 | 5,0 | 5,0 | 24:00
13.02.2023 | 7,024 |  | 112,901 |  | 112,266 | 0,635 |  |  | 115,929 | 112,273 |  |  | 3,655 | 77,20 |  | 14,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
14.02.2023 | 6,699 |  | 102,436 |  | 102,154 | 0,282 |  |  | 105,369 | 102,157 |  |  | 3,212 | 79,90 |  | 14,40 | 5,0 | 5,0 | 24:00
15.02.2023 | 6,842 |  | 101,745 |  | 101,560 | 0,184 |  |  | 104,794 | 101,564 |  |  | 3,231 | 82,20 |  | 14,50 | 5,0 | 5,0 | 24:00
16.02.2023 | 7,351 |  | 110,843 |  | 110,418 | 0,425 |  |  | 114,107 | 110,425 |  |  | 3,682 | 81,10 |  | 14,70 | 5,0 | 5,0 | 24:00
17.02.2023 | 6,282 |  | 90,225 |  | 90,076 | 0,148 |  |  | 93,046 | 90,075 |  |  | 2,970 | 83,90 |  | 14,10 | 5,0 | 5,0 | 24:00
Среднее | 6,074 |  | 93,024 |  | 92,696 | 0,328 |  |  | 95,662 | 92,695 |  |  | 2,967 | 79,46 |  | 13,99 | 5,0 | 5,0 | 23:57
Итого | 182,223 |  | 2790,712 |  | 2780,882 | 9,830 |  |  | 2869,872 | 2780,854 |  |  | 89,017 | --- |  | --- | --- | --- | 718:57
Дата | Q, Гкал |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3
19.01.23 | 2465,388 |  |  | 36790,974 |  |  |  | 36730,740 |  |  | 23286,180 |  |  |  | 22530,781
17.02.23 | 2647,611 |  |  | 39581,687 |  |  |  | 39511,622 |  |  | 26156,052 |  |  |  | 25311,636
Потребитель: _________________________________ | [11 empty] | Поставщик: _________________________________
Коды канальных ошибок:
1 - Неработоспособность преобразователя расхода (отсутствие питания преобразователя расхода, к.з. или обрыв линии связи между преобразователем и вычислителем) 2 - Температура теплоносителя не в допуске t < 2,95 °C или > 150,05 °C 3 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе меньше температуры холодной воды, t < tх 5 - Значение тепловой мощности W < 0 7 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 3 °C
Стр. 1 из 1