## Sheet1
Номер абонента: ________________ | [11 empty] | Тепловычислитель ТМК-Н3-1.0, зав.№ 01175
Адрес установки: | [11 empty] | Схема теплопотребления № 7
Контур: 1 - закрытый
Ведомость учета параметров тепловодопотребления в системе отопления
Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
Дата | Теплота Гкал Q |  | Масса (т) |  |  | Масса G1-G2 (т) |  |  | Объем (м3) |  |  |  | Объем V1-V2 (м3) | Температура (°C) |  |  | Давление (кгс/см2) |  | Время нор. раб. Tн (чч:мм) | Код ошибки 1 канала |  | Код ошибки 2 канала
|  |  | G1 |  | G2 |  |  |  | V1 | V2 |  |  |  | t1 | t2 |  | P1 | P2
19.01.2023 | 2,192 |  | 100,690 |  | 103,004 | -2,314 |  |  | 103,390 | 104,487 |  |  | -1,098 | 77,20 | 55,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
20.01.2023 | 2,285 |  | 102,477 |  | 104,740 | -2,263 |  |  | 105,258 | 106,246 |  |  | -0,988 | 77,70 | 55,40 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
21.01.2023 | 2,285 |  | 100,296 |  | 102,523 | -2,227 |  |  | 103,198 | 104,120 |  |  | -0,923 | 80,50 | 57,70 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
22.01.2023 | 2,504 |  | 100,424 |  | 102,999 | -2,575 |  |  | 103,631 | 104,733 |  |  | -1,102 | 85,00 | 60,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
23.01.2023 | 2,678 |  | 98,268 |  | 100,649 | -2,381 |  |  | 101,564 | 102,344 |  |  | -0,780 | 87,30 | 60,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
24.01.2023 | 2,683 |  | 98,227 |  | 100,521 | -2,294 |  |  | 101,506 | 102,197 |  |  | -0,691 | 87,00 | 59,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
25.01.2023 | 2,150 |  | 80,328 |  | 82,284 | -1,956 |  |  | 82,752 | 83,478 |  |  | -0,726 | 82,10 | 55,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
26.01.2023 | 2,121 |  | 95,831 |  | 98,314 | -2,483 |  |  | 98,326 | 99,649 |  |  | -1,323 | 75,90 | 53,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
27.01.2023 | 2,148 |  | 95,877 |  | 98,294 | -2,417 |  |  | 98,410 | 99,646 |  |  | -1,236 | 76,60 | 54,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
28.01.2023 | 2,200 |  | 97,490 |  | 99,912 | -2,422 |  |  | 100,184 | 101,375 |  |  | -1,191 | 78,50 | 55,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
29.01.2023 | 2,146 |  | 97,178 |  | 99,594 | -2,417 |  |  | 99,808 | 101,032 |  |  | -1,224 | 77,60 | 55,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
30.01.2023 | 2,136 |  | 96,451 |  | 99,062 | -2,611 |  |  | 99,104 | 100,524 |  |  | -1,420 | 78,30 | 56,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
31.01.2023 | 1,930 |  | 95,191 |  | 97,772 | -2,580 |  |  | 97,660 | 99,184 |  |  | -1,524 | 75,80 | 55,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
01.02.2023 | 1,936 |  | 96,097 |  | 98,555 | -2,458 |  |  | 98,608 | 100,001 |  |  | -1,393 | 76,10 | 56,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
02.02.2023 | 1,959 |  | 95,186 |  | 97,705 | -2,519 |  |  | 97,560 | 99,023 |  |  | -1,463 | 74,20 | 53,70 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
03.02.2023 | 1,997 |  | 94,787 |  | 97,295 | -2,509 |  |  | 97,148 | 98,581 |  |  | -1,433 | 74,20 | 53,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
04.02.2023 | 2,058 |  | 94,536 |  | 97,060 | -2,524 |  |  | 96,931 | 98,341 |  |  | -1,410 | 74,90 | 53,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
05.02.2023 | 1,915 |  | 93,256 |  | 95,852 | -2,596 |  |  | 95,577 | 97,142 |  |  | -1,565 | 74,10 | 53,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
06.02.2023 | 2,213 |  | 94,838 |  | 97,326 | -2,488 |  |  | 97,666 | 98,883 |  |  | -1,217 | 81,80 | 58,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
07.02.2023 | 2,353 |  | 94,065 |  | 96,722 | -2,657 |  |  | 97,146 | 98,410 |  |  | -1,264 | 86,20 | 61,20 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
08.02.2023 | 2,225 |  | 92,882 |  | 95,473 | -2,591 |  |  | 95,663 | 96,978 |  |  | -1,315 | 82,00 | 58,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
09.02.2023 | 2,213 |  | 93,215 |  | 95,657 | -2,442 |  |  | 95,963 | 97,142 |  |  | -1,179 | 81,30 | 57,60 |  | 7,0 | 5,0 | 23:59
10.02.2023 | 2,086 |  | 93,389 |  | 95,811 | -2,422 |  |  | 95,956 | 97,214 |  |  | -1,258 | 78,20 | 55,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
11.02.2023 | 2,045 |  | 93,588 |  | 96,026 | -2,437 |  |  | 96,058 | 97,369 |  |  | -1,312 | 76,50 | 54,70 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
12.02.2023 | 2,115 |  | 93,563 |  | 96,031 | -2,468 |  |  | 96,097 | 97,392 |  |  | -1,295 | 77,60 | 55,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
13.02.2023 | 2,123 |  | 92,969 |  | 95,314 | -2,345 |  |  | 95,497 | 96,662 |  |  | -1,165 | 77,70 | 54,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
14.02.2023 | 2,215 |  | 92,293 |  | 94,689 | -2,396 |  |  | 95,031 | 96,158 |  |  | -1,128 | 81,60 | 57,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
15.02.2023 | 2,170 |  | 91,346 |  | 93,696 | -2,350 |  |  | 94,041 | 95,149 |  |  | -1,108 | 81,30 | 57,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
16.02.2023 | 2,223 |  | 91,423 |  | 93,788 | -2,365 |  |  | 94,197 | 95,280 |  |  | -1,082 | 82,60 | 58,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
17.02.2023 | 2,235 |  | 91,950 |  | 94,351 | -2,401 |  |  | 94,715 | 95,831 |  |  | -1,116 | 82,20 | 57,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
Среднее | 2,185 |  | 94,937 |  | 97,367 | -2,430 |  |  | 97,621 | 98,819 |  |  | -1,198 | 79,40 | 56,39 |  | 7,0 | 5,0 | 23:59
Итого | 65,541 |  | 2848,108 |  | 2921,016 | -72,909 |  |  | 2928,645 | 2964,570 |  |  | -35,926 | --- | --- |  | --- | --- | 719:59
Дата | Q, Гкал |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  |  |  | V2, м3
19.01.23 | 1319,614 |  |  | 79579,699 |  |  |  | 81131,678 |  |  | 44341,290 |  |  |  |  | 44905,523
17.02.23 | 1385,155 |  |  | 82427,807 |  |  |  | 84052,694 |  |  | 47269,935 |  |  |  |  | 47870,094
Потребитель: _________________________________ | [11 empty] | Поставщик: _________________________________
Коды канальных ошибок:
1 - Неработоспособность преобразователя расхода (отсутствие питания преобразователя расхода, к.з. или обрыв линии связи между преобразователем и вычислителем) 2 - Температура теплоносителя не в допуске t < 2,95 °C или > 150,05 °C 3 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе меньше температуры холодной воды, t < tх 5 - Значение тепловой мощности W < 0 7 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 3 °C
Стр. 1 из 1