## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00002658
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
19.01.2023 |  |  | 0,370 | 13,379 |  |  | 13,127 |  | 0,253 |  |  | 13,660 |  |  | 13,230 | 0,430 |  | 24:00 |  | 24:00 | 67,01 |  | 40,19 | 26,82 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
20.01.2023 |  |  | 0,374 | 13,609 |  |  | 13,369 |  | 0,240 |  |  | 13,900 |  |  | 13,480 | 0,420 |  | 24:00 |  | 24:00 | 67,75 |  | 41,25 | 26,50 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
21.01.2023 |  |  | 0,386 | 13,445 |  |  | 13,205 |  | 0,240 |  |  | 13,750 |  |  | 13,320 | 0,430 |  | 24:00 |  | 24:00 | 69,94 |  | 42,22 | 27,72 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
22.01.2023 |  |  | 0,415 | 13,437 |  |  | 13,198 |  | 0,239 |  |  | 13,770 |  |  | 13,320 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,33 |  | 43,42 | 29,91 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
23.01.2023 |  |  | 0,424 | 13,080 |  |  | 12,849 |  | 0,231 |  |  | 13,420 |  |  | 12,970 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,24 |  | 43,83 | 31,41 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
24.01.2023 |  |  | 0,426 | 13,211 |  |  | 12,969 |  | 0,241 |  |  | 13,550 |  |  | 13,090 | 0,460 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,77 |  | 43,56 | 31,21 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
25.01.2023 |  |  | 0,320 | 10,377 |  |  | 10,167 |  | 0,210 |  |  | 10,600 |  |  | 10,240 | 0,360 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,64 |  | 36,69 | 29,95 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
26.01.2023 |  |  | 0,352 | 13,115 |  |  | 12,861 |  | 0,254 |  |  | 13,380 |  |  | 12,960 | 0,420 |  | 24:00 |  | 24:00 | 65,61 |  | 39,66 | 25,95 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
27.01.2023 |  |  | 0,357 | 12,935 |  |  | 12,683 |  | 0,252 |  |  | 13,200 |  |  | 12,780 | 0,420 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,11 |  | 39,56 | 26,55 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
28.01.2023 |  |  | 0,374 | 13,252 |  |  | 12,993 |  | 0,259 |  |  | 13,540 |  |  | 13,100 | 0,440 |  | 24:00 |  | 24:00 | 68,36 |  | 41,12 | 27,24 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
29.01.2023 |  |  | 0,367 | 13,286 |  |  | 13,023 |  | 0,264 |  |  | 13,570 |  |  | 13,130 | 0,440 |  | 24:00 |  | 24:00 | 67,64 |  | 41,05 | 26,59 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
30.01.2023 |  |  | 0,375 | 13,399 |  |  | 13,130 |  | 0,269 |  |  | 13,690 |  |  | 13,240 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 68,23 |  | 41,32 | 26,91 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
31.01.2023 |  |  | 0,353 | 13,238 |  |  | 12,976 |  | 0,262 |  |  | 13,510 |  |  | 13,080 | 0,430 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,15 |  | 40,45 | 25,70 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
01.02.2023 |  |  | 0,358 | 13,411 |  |  | 13,132 |  | 0,279 |  |  | 13,690 |  |  | 13,240 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,73 |  | 41,01 | 25,72 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
02.02.2023 |  |  | 0,344 | 13,116 |  |  | 12,849 |  | 0,267 |  |  | 13,380 |  |  | 12,950 | 0,430 |  | 24:00 |  | 24:00 | 65,48 |  | 40,13 | 25,35 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
03.02.2023 |  |  | 0,348 | 12,787 |  |  | 12,512 |  | 0,275 |  |  | 13,050 |  |  | 12,610 | 0,440 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,24 |  | 39,99 | 26,25 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
04.02.2023 |  |  | 0,351 | 12,822 |  |  | 12,550 |  | 0,272 |  |  | 13,090 |  |  | 12,650 | 0,440 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,85 |  | 40,41 | 26,44 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
05.02.2023 |  |  | 0,346 | 12,661 |  |  | 12,395 |  | 0,266 |  |  | 12,920 |  |  | 12,490 | 0,430 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,08 |  | 39,58 | 26,50 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
06.02.2023 |  |  | 0,405 | 13,049 |  |  | 12,794 |  | 0,255 |  |  | 13,370 |  |  | 12,910 | 0,460 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,99 |  | 43,02 | 29,97 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
07.02.2023 |  |  | 0,434 | 13,030 |  |  | 12,756 |  | 0,275 |  |  | 13,380 |  |  | 12,880 | 0,500 |  | 24:00 |  | 24:00 | 76,63 |  | 44,60 | 32,03 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
08.02.2023 |  |  | 0,400 | 12,827 |  |  | 12,558 |  | 0,269 |  |  | 13,140 |  |  | 12,670 | 0,470 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,70 |  | 42,56 | 30,14 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
09.02.2023 |  |  | 0,397 | 12,947 |  |  | 12,676 |  | 0,271 |  |  | 13,260 |  |  | 12,790 | 0,470 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,40 |  | 42,85 | 29,55 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
10.02.2023 |  |  | 0,371 | 12,949 |  |  | 12,681 |  | 0,268 |  |  | 13,240 |  |  | 12,790 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 69,58 |  | 41,88 | 27,70 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
11.02.2023 |  |  | 0,362 | 13,018 |  |  | 12,744 |  | 0,274 |  |  | 13,300 |  |  | 12,850 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 68,21 |  | 41,31 | 26,90 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
12.02.2023 |  |  | 0,371 | 13,001 |  |  | 12,731 |  | 0,270 |  |  | 13,290 |  |  | 12,840 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 69,16 |  | 41,74 | 27,42 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
13.02.2023 |  |  | 0,373 | 12,941 |  |  | 12,673 |  | 0,268 |  |  | 13,230 |  |  | 12,780 | 0,450 |  | 24:00 |  | 24:00 | 69,26 |  | 41,46 | 27,80 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
14.02.2023 |  |  | 0,393 | 13,137 |  |  | 12,864 |  | 0,273 |  |  | 13,450 |  |  | 12,980 | 0,470 |  | 24:00 |  | 23:40 | 71,28 |  | 42,88 | 28,40 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,3,4,F
15.02.2023 |  |  | 0,394 | 13,422 |  |  | 13,149 |  | 0,273 |  |  | 13,740 |  |  | 13,270 | 0,470 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,50 |  | 43,28 | 28,22 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
16.02.2023 |  |  | 0,405 | 13,419 |  |  | 13,162 |  | 0,257 |  |  | 13,740 |  |  | 13,280 | 0,460 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,92 |  | 42,77 | 29,15 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
17.02.2023 |  |  | 0,401 | 13,555 |  |  | 13,286 |  | 0,268 |  |  | 13,880 |  |  | 13,410 | 0,470 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,08 |  | 43,56 | 28,52 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
Среднее |  |  | 0,378 | 13,062 |  |  | 12,802 |  | 0,260 |  |  | 13,356 |  |  | 12,911 | 0,445 |  | 24:00 |  | 23:59 | 69,53 |  | 41,58 | 27,95 |  |  | 5,0 | 5,0 | --- |  | ---
Итого |  |  | 11,346 | 391,854 |  |  | 384,062 |  | 7,793 |  |  | 400,690 |  |  | 387,330 | 13,360 |  | 720:00 |  | 719:40 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Дата |  |  | Qот, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  |  | Tраб сис, чч:мм
19.01.23 |  |  | 545,956 |  | 22012,592 |  |  | 22400,652 |  |  | 22473,184 |  |  | 22575,307 |  | 85377:04 |  |  | 46435:13
17.02.23 |  |  | 557,302 |  | 22404,447 |  |  | 22784,713 |  |  | 22873,873 |  |  | 22962,637 |  | 86097:04 |  |  | 47154:52
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [19 empty] | Канальные НС: | [7 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tраб сис. - время безаварийной работы тепловой системы, час:мин; Tраб V3 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. ТС - время останова тепловой системы, час:мин; Tнсi - время в течении которого в тепловой системе были зафиксированы нештатные ситуации НС1...НС3, час:мин. | [19 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - g1 > g_вп1 4 - g2 > g_вп2 5 - g3 > g_вп3 6 - g_мин1 < g1 < g_нп1 7 - g_мин2 < g2 < g_нп2 8 - g_мин3 < g3 < g_нп3 9 - g1 < g_мин1 A - g2 < g_мин2 B - g3 < g_мин3 C - Отказ ПТ1 D - Отказ ПТ2 E - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 F - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 G - Отказ ПД1 H - Отказ ПД2 I - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 J - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 | [7 empty] | 0 - Внешнее событие 1 - t1 < tхв 2 - t2 < tхв 3 - dt < 0 4 - dt < dt_нп 5 - g1*Kпр >= g2 > g1 6 - g2 > g1*Kпр 7 - g2*Kпр >= g1 > g2 8 - g1 > g2*Kпр 9 - Событие 1 A - Событие 2 B - Событие 3 C D - Останов V3 E - W = Wдог F - Останов ТС
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Летний период 5 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания