## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00003672
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
19.01.2023 |  |  | 6,799 | 244,303 |  |  | 243,164 |  | 1,139 |  |  | 251,282 |  |  | 246,315 | 4,967 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,78 |  | 52,20 | 27,58 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
20.01.2023 |  |  | 6,614 | 244,178 |  |  | 243,032 |  | 1,146 |  |  | 251,128 |  |  | 246,252 | 4,876 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,62 |  | 52,78 | 26,84 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
21.01.2023 |  |  | 7,034 | 244,837 |  |  | 243,778 |  | 1,060 |  |  | 252,285 |  |  | 247,157 | 5,128 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,50 |  | 54,02 | 28,48 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
22.01.2023 |  |  | 7,619 | 243,791 |  |  | 242,780 |  | 1,010 |  |  | 252,012 |  |  | 246,422 | 5,590 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,30 |  | 56,30 | 31,00 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
23.01.2023 |  |  | 7,804 | 241,166 |  |  | 240,131 |  | 1,035 |  |  | 249,676 |  |  | 243,873 | 5,803 |  | 24:00 |  | 24:00 | 89,55 |  | 57,47 | 32,08 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
24.01.2023 |  |  | 8,055 | 237,992 |  |  | 236,975 |  | 1,017 |  |  | 246,389 |  |  | 240,490 | 5,899 |  | 24:00 |  | 24:00 | 89,54 |  | 55,96 | 33,58 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
25.01.2023 |  |  | 7,381 | 240,428 |  |  | 239,350 |  | 1,078 |  |  | 248,146 |  |  | 242,726 | 5,420 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,94 |  | 54,50 | 30,44 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
26.01.2023 |  |  | 6,640 | 241,447 |  |  | 240,260 |  | 1,188 |  |  | 248,399 |  |  | 243,454 | 4,945 |  | 24:00 |  | 24:00 | 80,11 |  | 52,87 | 27,24 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
27.01.2023 |  |  | 6,720 | 239,999 |  |  | 238,863 |  | 1,135 |  |  | 246,873 |  |  | 241,953 | 4,920 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,90 |  | 52,15 | 27,75 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
28.01.2023 |  |  | 6,626 | 242,288 |  |  | 241,130 |  | 1,158 |  |  | 249,220 |  |  | 244,322 | 4,898 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,85 |  | 52,76 | 27,09 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
29.01.2023 |  |  | 6,633 | 241,681 |  |  | 240,513 |  | 1,168 |  |  | 248,572 |  |  | 243,667 | 4,905 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,70 |  | 52,51 | 27,19 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
30.01.2023 |  |  | 6,717 | 242,585 |  |  | 241,397 |  | 1,188 |  |  | 249,498 |  |  | 244,531 | 4,967 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,68 |  | 52,24 | 27,44 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
31.01.2023 |  |  | 6,479 | 242,486 |  |  | 241,290 |  | 1,196 |  |  | 249,151 |  |  | 244,345 | 4,806 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,07 |  | 51,60 | 26,47 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
01.02.2023 |  |  | 6,372 | 243,977 |  |  | 242,772 |  | 1,204 |  |  | 250,650 |  |  | 245,894 | 4,756 |  | 24:00 |  | 24:00 | 77,86 |  | 51,99 | 25,87 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
02.02.2023 |  |  | 6,162 | 242,377 |  |  | 241,162 |  | 1,214 |  |  | 248,717 |  |  | 244,118 | 4,599 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,96 |  | 50,78 | 25,18 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
03.02.2023 |  |  | 6,393 | 242,477 |  |  | 241,228 |  | 1,250 |  |  | 248,820 |  |  | 244,080 | 4,740 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,96 |  | 49,84 | 26,12 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
04.02.2023 |  |  | 6,547 | 243,875 |  |  | 242,739 |  | 1,136 |  |  | 250,247 |  |  | 245,545 | 4,702 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,91 |  | 49,29 | 26,62 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
05.02.2023 |  |  | 6,810 | 242,674 |  |  | 241,577 |  | 1,097 |  |  | 249,298 |  |  | 244,442 | 4,856 |  | 24:00 |  | 24:00 | 77,77 |  | 49,92 | 27,85 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
06.02.2023 |  |  | 7,912 | 242,416 |  |  | 241,432 |  | 0,984 |  |  | 250,138 |  |  | 244,558 | 5,580 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,59 |  | 52,18 | 32,41 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
07.02.2023 |  |  | 8,426 | 239,846 |  |  | 238,840 |  | 1,007 |  |  | 247,983 |  |  | 241,994 | 5,989 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,58 |  | 52,70 | 34,88 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
08.02.2023 |  |  | 8,203 | 240,858 |  |  | 239,803 |  | 1,055 |  |  | 248,594 |  |  | 242,786 | 5,808 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,96 |  | 51,14 | 33,82 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
09.02.2023 |  |  | 7,756 | 241,395 |  |  | 240,269 |  | 1,126 |  |  | 248,795 |  |  | 243,235 | 5,560 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,84 |  | 50,95 | 31,89 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
10.02.2023 |  |  | 7,423 | 240,777 |  |  | 239,653 |  | 1,124 |  |  | 247,672 |  |  | 242,425 | 5,247 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,88 |  | 49,28 | 30,60 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
11.02.2023 |  |  | 7,423 | 242,414 |  |  | 241,294 |  | 1,120 |  |  | 249,344 |  |  | 244,100 | 5,244 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,82 |  | 49,42 | 30,40 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
12.02.2023 |  |  | 7,380 | 242,125 |  |  | 241,001 |  | 1,124 |  |  | 249,042 |  |  | 243,815 | 5,227 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,78 |  | 49,53 | 30,25 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
13.02.2023 |  |  | 7,439 | 240,470 |  |  | 239,376 |  | 1,094 |  |  | 247,320 |  |  | 242,108 | 5,212 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,65 |  | 48,93 | 30,72 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
14.02.2023 |  |  | 7,764 | 241,288 |  |  | 240,289 |  | 0,999 |  |  | 248,629 |  |  | 243,210 | 5,419 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,50 |  | 50,54 | 31,96 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
15.02.2023 |  |  | 7,914 | 240,998 |  |  | 239,978 |  | 1,020 |  |  | 248,666 |  |  | 243,056 | 5,610 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,53 |  | 51,93 | 32,60 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
16.02.2023 |  |  | 7,975 | 240,190 |  |  | 239,174 |  | 1,016 |  |  | 247,831 |  |  | 242,197 | 5,634 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,52 |  | 51,55 | 32,97 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
17.02.2023 |  |  | 7,894 | 242,212 |  |  | 241,182 |  | 1,030 |  |  | 249,944 |  |  | 244,323 | 5,621 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,69 |  | 52,33 | 32,36 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
Среднее |  |  | 7,230 | 241,918 |  |  | 240,814 |  | 1,104 |  |  | 249,144 |  |  | 243,913 | 5,231 |  | 24:00 |  | 24:00 | 81,64 |  | 51,99 | 29,66 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | --- |  | ---
Итого |  |  | 216,913 | 7257,551 |  |  | 7224,431 |  | 33,119 |  |  | 7474,316 |  |  | 7317,392 | 156,924 |  | 720:00 |  | 720:00 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Дата |  |  | Qот, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  |  | Tраб сис, чч:мм
19.01.23 |  |  | 12469,516 |  | 563707,563 |  |  | 575534,875 |  |  | 590974,250 |  |  | 583193,563 |  | 80096:39 |  |  | 79500:10
17.02.23 |  |  | 12686,429 |  | 570965,125 |  |  | 582759,313 |  |  | 598448,563 |  |  | 590510,938 |  | 80816:39 |  |  | 80220:10
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [19 empty] | Канальные НС: | [7 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tраб сис. - время безаварийной работы тепловой системы, час:мин; Tраб V3 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. ТС - время останова тепловой системы, час:мин; Tнсi - время в течении которого в тепловой системе были зафиксированы нештатные ситуации НС1...НС3, час:мин. | [19 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - g1 > g_вп1 4 - g2 > g_вп2 5 - g3 > g_вп3 6 - g_мин1 < g1 < g_нп1 7 - g_мин2 < g2 < g_нп2 8 - g_мин3 < g3 < g_нп3 9 - g1 < g_мин1 A - g2 < g_мин2 B - g3 < g_мин3 C - Отказ ПТ1 D - Отказ ПТ2 E - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 F - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 G - Отказ ПД1 H - Отказ ПД2 I - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 J - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 | [7 empty] | 0 - Внешнее событие 1 - t1 < tхв 2 - t2 < tхв 3 - dt < 0 4 - dt < dt_нп 5 - g1*Kпр >= g2 > g1 6 - g2 > g1*Kпр 7 - g2*Kпр >= g1 > g2 8 - g1 > g2*Kпр 9 - Событие 1 A - Событие 2 B - Событие 3 C D - Останов V3 E - W = Wдог F - Останов ТС
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Летний период 5 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания