## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00003673
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
19.01.2023 |  |  | 12,059 | 422,024 |  |  | 421,939 |  | 0,085 |  |  | 434,110 |  |  | 427,230 | 6,880 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,90 |  | 51,36 | 28,54 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
20.01.2023 |  |  | 11,933 | 422,777 |  |  | 422,620 |  | 0,157 |  |  | 434,840 |  |  | 427,960 | 6,880 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,74 |  | 51,55 | 28,19 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
21.01.2023 |  |  | 12,506 | 422,802 |  |  | 423,041 |  | -0,240 |  |  | 435,710 |  |  | 428,710 | 7,000 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,67 |  | 53,09 | 29,58 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
22.01.2023 |  |  | 13,400 | 420,430 |  |  | 420,776 |  | -0,345 |  |  | 434,660 |  |  | 426,940 | 7,720 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,47 |  | 55,61 | 31,86 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
23.01.2023 |  |  | 13,663 | 416,689 |  |  | 416,899 |  | -0,210 |  |  | 431,430 |  |  | 423,280 | 8,150 |  | 24:00 |  | 24:00 | 89,68 |  | 56,92 | 32,76 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
24.01.2023 |  |  | 13,674 | 411,197 |  |  | 411,352 |  | -0,155 |  |  | 425,740 |  |  | 417,550 | 8,190 |  | 24:00 |  | 24:00 | 89,67 |  | 56,44 | 33,23 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
25.01.2023 |  |  | 12,668 | 415,484 |  |  | 415,601 |  | -0,117 |  |  | 428,840 |  |  | 421,470 | 7,370 |  | 24:00 |  | 24:00 | 85,01 |  | 54,55 | 30,46 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
26.01.2023 |  |  | 11,874 | 418,219 |  |  | 418,157 |  | 0,062 |  |  | 430,280 |  |  | 423,500 | 6,780 |  | 24:00 |  | 24:00 | 80,19 |  | 51,83 | 28,36 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
27.01.2023 |  |  | 11,938 | 415,546 |  |  | 415,558 |  | -0,012 |  |  | 427,480 |  |  | 420,760 | 6,720 |  | 24:00 |  | 24:00 | 80,02 |  | 51,32 | 28,70 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
28.01.2023 |  |  | 11,605 | 419,021 |  |  | 419,272 |  | -0,252 |  |  | 431,040 |  |  | 424,720 | 6,320 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,97 |  | 52,27 | 27,70 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
29.01.2023 |  |  | 11,784 | 418,059 |  |  | 418,360 |  | -0,300 |  |  | 430,010 |  |  | 423,660 | 6,350 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,82 |  | 51,62 | 28,20 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
30.01.2023 |  |  | 11,899 | 419,465 |  |  | 419,612 |  | -0,147 |  |  | 431,450 |  |  | 424,890 | 6,560 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,80 |  | 51,44 | 28,36 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
31.01.2023 |  |  | 11,551 | 419,457 |  |  | 419,509 |  | -0,052 |  |  | 431,010 |  |  | 424,620 | 6,390 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,16 |  | 50,64 | 27,52 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
01.02.2023 |  |  | 11,370 | 422,252 |  |  | 421,863 |  | 0,389 |  |  | 433,830 |  |  | 427,100 | 6,730 |  | 24:00 |  | 24:00 | 77,97 |  | 51,11 | 26,86 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
02.02.2023 |  |  | 10,847 | 419,211 |  |  | 419,204 |  | 0,007 |  |  | 430,200 |  |  | 424,220 | 5,980 |  | 24:00 |  | 24:00 | 76,05 |  | 50,19 | 25,86 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
03.02.2023 |  |  | 10,876 | 420,228 |  |  | 420,311 |  | -0,083 |  |  | 431,250 |  |  | 425,340 | 5,910 |  | 24:00 |  | 24:00 | 76,08 |  | 50,20 | 25,88 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
04.02.2023 |  |  | 10,875 | 422,152 |  |  | 422,062 |  | 0,090 |  |  | 433,210 |  |  | 427,130 | 6,080 |  | 24:00 |  | 24:00 | 76,03 |  | 50,29 | 25,74 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
05.02.2023 |  |  | 11,352 | 419,868 |  |  | 420,475 |  | -0,607 |  |  | 431,370 |  |  | 425,640 | 5,730 |  | 24:00 |  | 24:00 | 77,93 |  | 50,84 | 27,09 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
06.02.2023 |  |  | 12,679 | 419,119 |  |  | 419,272 |  | -0,152 |  |  | 432,520 |  |  | 425,190 | 7,330 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,76 |  | 54,53 | 30,23 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
07.02.2023 |  |  | 13,112 | 415,206 |  |  | 415,328 |  | -0,122 |  |  | 429,330 |  |  | 421,530 | 7,800 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,72 |  | 56,18 | 31,54 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
08.02.2023 |  |  | 12,803 | 416,878 |  |  | 416,392 |  | 0,486 |  |  | 430,290 |  |  | 422,250 | 8,040 |  | 24:00 |  | 24:00 | 85,05 |  | 54,44 | 30,61 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
09.02.2023 |  |  | 12,161 | 418,465 |  |  | 418,593 |  | -0,128 |  |  | 431,320 |  |  | 424,370 | 6,950 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,94 |  | 53,90 | 29,04 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
10.02.2023 |  |  | 11,844 | 417,406 |  |  | 417,393 |  | 0,014 |  |  | 429,380 |  |  | 422,680 | 6,700 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,97 |  | 51,62 | 28,35 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
11.02.2023 |  |  | 11,864 | 420,411 |  |  | 420,642 |  | -0,231 |  |  | 432,460 |  |  | 425,990 | 6,470 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,93 |  | 51,71 | 28,22 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
12.02.2023 |  |  | 11,674 | 419,341 |  |  | 419,593 |  | -0,252 |  |  | 431,350 |  |  | 425,000 | 6,350 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,90 |  | 52,06 | 27,84 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
13.02.2023 |  |  | 11,715 | 416,556 |  |  | 416,635 |  | -0,079 |  |  | 428,450 |  |  | 421,920 | 6,530 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,76 |  | 51,65 | 28,11 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
14.02.2023 |  |  | 12,245 | 418,204 |  |  | 418,402 |  | -0,198 |  |  | 430,970 |  |  | 424,070 | 6,900 |  | 24:00 |  | 24:00 | 82,66 |  | 53,39 | 29,27 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
15.02.2023 |  |  | 12,649 | 417,811 |  |  | 417,896 |  | -0,085 |  |  | 431,140 |  |  | 423,770 | 7,370 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,66 |  | 54,41 | 30,25 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
16.02.2023 |  |  | 12,757 | 416,227 |  |  | 416,420 |  | -0,194 |  |  | 429,500 |  |  | 422,190 | 7,310 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,64 |  | 54,01 | 30,63 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
17.02.2023 |  |  | 12,584 | 419,873 |  |  | 420,135 |  | -0,262 |  |  | 433,310 |  |  | 426,130 | 7,180 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,80 |  | 54,84 | 29,96 | 6,000 | 4,500 | 5,00 | 5,000 | G,H |  | 5
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
Среднее |  |  | 12,132 | 418,679 |  |  | 418,777 |  | -0,098 |  |  | 431,216 |  |  | 424,327 | 6,889 |  | 24:00 |  | 24:00 | 81,77 |  | 52,80 | 28,96 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | --- |  | ---
Итого |  |  | 363,962 | 12560,379 |  |  | 12563,313 |  | -2,933 |  |  | 12936,481 |  |  | 12729,810 | 206,671 |  | 720:00 |  | 720:00 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Дата |  |  | Qот, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  |  | Tраб сис, чч:мм
19.01.23 |  |  | 18227,674 |  | 820803,938 |  |  | 820385,688 |  |  | 849714,188 |  |  | 831687,750 |  | 80095:44 |  |  | 79499:08
17.02.23 |  |  | 18591,635 |  | 833364,313 |  |  | 832949,000 |  |  | 862650,688 |  |  | 844417,563 |  | 80815:44 |  |  | 80219:08
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [19 empty] | Канальные НС: | [7 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tраб сис. - время безаварийной работы тепловой системы, час:мин; Tраб V3 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. ТС - время останова тепловой системы, час:мин; Tнсi - время в течении которого в тепловой системе были зафиксированы нештатные ситуации НС1...НС3, час:мин. | [19 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - g1 > g_вп1 4 - g2 > g_вп2 5 - g3 > g_вп3 6 - g_мин1 < g1 < g_нп1 7 - g_мин2 < g2 < g_нп2 8 - g_мин3 < g3 < g_нп3 9 - g1 < g_мин1 A - g2 < g_мин2 B - g3 < g_мин3 C - Отказ ПТ1 D - Отказ ПТ2 E - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 F - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 G - Отказ ПД1 H - Отказ ПД2 I - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 J - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 | [7 empty] | 0 - Внешнее событие 1 - t1 < tхв 2 - t2 < tхв 3 - dt < 0 4 - dt < dt_нп 5 - g1*Kпр >= g2 > g1 6 - g2 > g1*Kпр 7 - g2*Kпр >= g1 > g2 8 - g1 > g2*Kпр 9 - Событие 1 A - Событие 2 B - Событие 3 C D - Останов V3 E - W = Wдог F - Останов ТС
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Летний период 5 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания