## Sheet1
Номер абонента: ________________ | [11 empty] | Тепловычислитель ТМК-Н13-1.0, зав.№ 00109
Адрес установки: | [11 empty] | Схема теплопотребления № 28
Контур: 1 - открытый
Ведомость учета параметров тепловодопотребления в системе горячего водоснабжения
Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
Дата |  | Теплота Гкал Q | Масса (т) |  |  | Масса G1-G2 (т) |  |  | Объем (м3) |  |  |  | Объем V1-V2 (м3) | Температура (°C) |  |  | Давление (кгс/см2) |  | Время нор. раб. Tн (чч:мм) | Код ошибки 1 канала |  | Код ошибки 2 канала
|  |  | G1 |  | G2 |  |  |  | V1 | V2 |  |  |  | t1 | t2 |  | P1 | P2
19.01.2023 |  | 18,009 | 1443,256 |  | 1406,244 | 37,012 |  |  | 1467,400 | 1421,865 |  |  | 45,535 | 60,10 | 48,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
20.01.2023 |  | 16,783 | 1428,239 |  | 1390,838 | 37,402 |  |  | 1450,390 | 1405,272 |  |  | 45,118 | 57,80 | 47,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
21.01.2023 |  | 17,934 | 1424,348 |  | 1388,180 | 36,168 |  |  | 1448,049 | 1403,407 |  |  | 44,642 | 59,90 | 48,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
22.01.2023 |  | 18,746 | 1419,581 |  | 1382,815 | 36,767 |  |  | 1444,629 | 1398,837 |  |  | 45,791 | 61,70 | 49,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
23.01.2023 |  | 19,141 | 1420,964 |  | 1384,397 | 36,567 |  |  | 1446,629 | 1400,760 |  |  | 45,868 | 62,50 | 50,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
24.01.2023 |  | 20,129 | 1435,244 |  | 1398,692 | 36,552 |  |  | 1462,624 | 1416,091 |  |  | 46,533 | 64,30 | 51,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
25.01.2023 |  | 17,863 | 1430,523 |  | 1394,237 | 36,285 |  |  | 1454,704 | 1409,923 |  |  | 44,780 | 60,40 | 49,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
26.01.2023 |  | 17,123 | 1438,049 |  | 1401,851 | 36,198 |  |  | 1461,083 | 1416,906 |  |  | 44,177 | 58,80 | 48,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
27.01.2023 |  | 17,694 | 1434,353 |  | 1398,098 | 36,255 |  |  | 1458,123 | 1413,516 |  |  | 44,607 | 59,80 | 48,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
28.01.2023 |  | 17,701 | 1429,299 |  | 1393,029 | 36,270 |  |  | 1453,523 | 1408,840 |  |  | 44,682 | 60,50 | 49,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
29.01.2023 |  | 17,491 | 1436,411 |  | 1400,356 | 36,055 |  |  | 1460,263 | 1415,944 |  |  | 44,319 | 59,80 | 48,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
30.01.2023 |  | 17,783 | 1444,065 |  | 1406,904 | 37,161 |  |  | 1468,431 | 1422,828 |  |  | 45,603 | 60,30 | 49,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
31.01.2023 |  | 16,928 | 1445,955 |  | 1412,879 | 33,075 |  |  | 1469,486 | 1428,441 |  |  | 41,045 | 59,20 | 48,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
01.02.2023 |  | 16,096 | 1431,137 |  | 1399,091 | 32,046 |  |  | 1453,383 | 1413,858 |  |  | 39,525 | 57,90 | 47,60 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
02.02.2023 |  | 16,717 | 1433,211 |  | 1394,934 | 38,277 |  |  | 1455,792 | 1409,789 |  |  | 46,002 | 58,30 | 47,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
03.02.2023 |  | 16,867 | 1434,788 |  | 1395,272 | 39,516 |  |  | 1457,606 | 1410,269 |  |  | 47,337 | 58,50 | 48,10 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
04.02.2023 |  | 16,634 | 1436,508 |  | 1397,181 | 39,327 |  |  | 1459,056 | 1412,061 |  |  | 46,995 | 58,10 | 47,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
05.02.2023 |  | 16,903 | 1449,641 |  | 1411,149 | 38,492 |  |  | 1472,536 | 1426,217 |  |  | 46,319 | 58,30 | 47,90 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
06.02.2023 |  | 18,402 | 1437,645 |  | 1400,248 | 37,396 |  |  | 1462,699 | 1416,469 |  |  | 46,230 | 61,40 | 49,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
07.02.2023 |  | 18,857 | 1424,630 |  | 1387,274 | 37,356 |  |  | 1450,323 | 1403,816 |  |  | 46,508 | 62,50 | 50,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
08.02.2023 |  | 18,927 | 1428,106 |  | 1390,561 | 37,545 |  |  | 1453,872 | 1407,151 |  |  | 46,721 | 62,50 | 50,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
09.02.2023 |  | 17,476 | 1418,767 |  | 1381,038 | 37,729 |  |  | 1442,487 | 1396,510 |  |  | 45,977 | 60,10 | 49,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
10.02.2023 |  | 17,425 | 1431,567 |  | 1393,423 | 38,144 |  |  | 1455,019 | 1408,711 |  |  | 46,308 | 59,40 | 48,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
11.02.2023 |  | 17,045 | 1443,584 |  | 1405,025 | 38,559 |  |  | 1466,922 | 1420,401 |  |  | 46,521 | 59,00 | 48,50 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
12.02.2023 |  | 17,610 | 1444,977 |  | 1406,239 | 38,738 |  |  | 1468,983 | 1421,956 |  |  | 47,027 | 59,90 | 49,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
13.02.2023 |  | 17,560 | 1431,706 |  | 1391,611 | 40,095 |  |  | 1455,566 | 1407,204 |  |  | 48,362 | 60,00 | 49,00 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
14.02.2023 |  | 17,586 | 1409,628 |  | 1372,698 | 36,931 |  |  | 1433,627 | 1388,335 |  |  | 45,293 | 60,60 | 49,40 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
15.02.2023 |  | 17,647 | 1419,699 |  | 1386,030 | 33,669 |  |  | 1444,190 | 1402,045 |  |  | 42,145 | 61,00 | 49,80 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
16.02.2023 |  | 18,596 | 1428,393 |  | 1395,354 | 33,039 |  |  | 1453,925 | 1411,841 |  |  | 42,084 | 62,20 | 50,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
17.02.2023 |  | 17,290 | 1428,526 |  | 1395,533 | 32,993 |  |  | 1452,625 | 1411,376 |  |  | 41,249 | 60,30 | 49,30 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
Среднее |  | 17,699 | 1432,093 |  | 1395,373 | 36,721 |  |  | 1456,131 | 1411,021 |  |  | 45,110 | 60,17 | 49,03 |  | 7,0 | 5,0 | 24:00
Итого |  | 530,961 | 42962,801 |  | 41861,181 | 1101,619 |  |  | 43683,943 | 42330,639 |  |  | 1353,303 | --- | --- |  | --- | --- | 720:00
Дата |  | Q, Гкал |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  |  |  | V2, м3
19.01.23 |  | 8229,169 |  | 820561,985 |  |  |  | 815865,555 |  |  | 575607,804 |  |  |  |  | 569507,874
17.02.23 |  | 8760,130 |  | 863524,786 |  |  |  | 857726,736 |  |  | 619291,746 |  |  |  |  | 611838,513
Потребитель: _________________________________ | [11 empty] | Поставщик: _________________________________
Коды канальных ошибок:
1 - Неработоспособность преобразователя расхода (отсутствие питания преобразователя расхода, к.з. или обрыв линии связи между преобразователем и вычислителем) 2 - Температура теплоносителя не в допуске t < 2,95 °C или > 150,05 °C 3 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя в подающем (обратном) трубопроводе меньше температуры холодной воды, t < tх 7 - Разность температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами меньше 3 °C A - Значение массового расхода теплоносителя в обратном труб-де превышает значение массового расхода в подающем труб-де 1,04gпод > gобр > gпод C - Значение массового расхода теплоносителя в обратном труб-де превышает значение массового расхода в подающем труб-де gобр > 1,04gпод E - Значение массового расхода теплоносителя в подающем труб-де превышает значение массового расхода в
Стр. 1 из 1