## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н30, зав. №00000904
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [16 empty] | Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [16 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [16 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система 1
|  |  | Q1, Гкал |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  | V1-V2, м3 |  | Tр, чч:мм |  |  |  | Tр 1 чч:мм |  |  | t1, °C |  | t2, °C |  | t1-t2, °C |  | P1, кг/см2 |  |  | P2, кг/см2 |  |  |  | Канальные НС | НС ТС
19.01.2023 |  |  | 0,705 |  | 29,756 |  |  |  | 29,360 |  | 0,396 |  | 30,522 |  |  |  | 29,742 |  |  | 0,780 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 75,38 |  | 52,33 |  | 23,05 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
20.01.2023 |  |  | 0,716 |  | 30,558 |  |  |  | 30,146 |  | 0,412 |  | 31,352 |  |  |  | 30,548 |  |  | 0,804 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 75,75 |  | 52,99 |  | 22,76 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
21.01.2023 |  |  | 0,677 |  | 26,152 |  |  |  | 25,818 |  | 0,334 |  | 26,857 |  |  |  | 26,150 |  |  | 0,707 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 77,22 |  | 51,65 |  | 25,57 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
22.01.2023 |  |  | 0,799 |  | 29,931 |  |  |  | 29,541 |  | 0,390 |  | 30,835 |  |  |  | 29,982 |  |  | 0,853 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 82,21 |  | 56,22 |  | 25,99 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
23.01.2023 |  |  | 0,830 |  | 29,251 |  |  |  | 28,886 |  | 0,365 |  | 30,186 |  |  |  | 29,331 |  |  | 0,855 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 84,85 |  | 57,17 |  | 27,68 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
24.01.2023 |  |  | 0,824 |  | 29,323 |  |  |  | 28,959 |  | 0,364 |  | 30,258 |  |  |  | 29,407 |  |  | 0,851 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 84,71 |  | 57,29 |  | 27,42 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
25.01.2023 |  |  | 0,784 |  | 30,851 |  |  |  | 30,445 |  | 0,406 |  | 31,759 |  |  |  | 30,903 |  |  | 0,856 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 81,16 |  | 56,45 |  | 24,71 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
26.01.2023 |  |  | 0,670 |  | 29,051 |  |  |  | 28,661 |  | 0,390 |  | 29,788 |  |  |  | 29,034 |  |  | 0,754 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 74,78 |  | 52,36 |  | 22,42 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
27.01.2023 |  |  | 0,685 |  | 30,380 |  |  |  | 29,968 |  | 0,412 |  | 31,149 |  |  |  | 30,365 |  |  | 0,784 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 74,68 |  | 52,81 |  | 21,87 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
28.01.2023 |  |  | 0,722 |  | 31,417 |  |  |  | 30,988 |  | 0,429 |  | 32,254 |  |  |  | 31,425 |  |  | 0,829 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 76,82 |  | 54,53 |  | 22,29 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
29.01.2023 |  |  | 0,706 |  | 31,124 |  |  |  | 30,705 |  | 0,420 |  | 31,937 |  |  |  | 31,129 |  |  | 0,808 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 75,95 |  | 53,97 |  | 21,98 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
30.01.2023 |  |  | 0,669 |  | 27,688 |  |  |  | 27,328 |  | 0,360 |  | 28,403 |  |  |  | 27,679 |  |  | 0,724 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 75,41 |  | 51,64 |  | 23,77 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P | 7
31.01.2023 |  |  | 0,617 |  | 26,554 |  |  |  | 26,207 |  | 0,347 |  | 27,203 |  |  |  | 26,527 |  |  | 0,676 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 73,15 |  | 50,31 |  | 22,84 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
01.02.2023 |  |  | 0,697 |  | 31,576 |  |  |  | 31,142 |  | 0,433 |  | 32,367 |  |  |  | 31,556 |  |  | 0,811 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 74,29 |  | 52,89 |  | 21,40 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
02.02.2023 |  |  | 0,657 |  | 30,937 |  |  |  | 30,508 |  | 0,430 |  | 31,680 |  |  |  | 30,900 |  |  | 0,780 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 72,60 |  | 52,04 |  | 20,56 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
03.02.2023 |  |  | 0,656 |  | 30,877 |  |  |  | 30,452 |  | 0,426 |  | 31,615 |  |  |  | 30,840 |  |  | 0,775 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 72,44 |  | 51,84 |  | 20,60 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
04.02.2023 |  |  | 0,665 |  | 31,174 |  |  |  | 30,744 |  | 0,430 |  | 31,935 |  |  |  | 31,148 |  |  | 0,787 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 73,25 |  | 52,60 |  | 20,65 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
05.02.2023 |  |  | 0,648 |  | 30,397 |  |  |  | 29,983 |  | 0,414 |  | 31,124 |  |  |  | 30,365 |  |  | 0,759 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 72,43 |  | 51,77 |  | 20,66 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
06.02.2023 |  |  | 0,773 |  | 31,337 |  |  |  | 30,926 |  | 0,410 |  | 32,229 |  |  |  | 31,380 |  |  | 0,849 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 79,66 |  | 55,70 |  | 23,96 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
07.02.2023 |  |  | 0,831 |  | 31,154 |  |  |  | 30,760 |  | 0,394 |  | 32,137 |  |  |  | 31,251 |  |  | 0,886 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 84,24 |  | 58,28 |  | 25,96 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
08.02.2023 |  |  | 0,765 |  | 30,501 |  |  |  | 30,112 |  | 0,388 |  | 31,385 |  |  |  | 30,560 |  |  | 0,825 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 80,45 |  | 56,07 |  | 24,38 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
09.02.2023 |  |  | 0,771 |  | 31,628 |  |  |  | 31,213 |  | 0,415 |  | 32,532 |  |  |  | 31,679 |  |  | 0,853 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 79,85 |  | 56,18 |  | 23,67 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
10.02.2023 |  |  | 0,716 |  | 31,116 |  |  |  | 30,709 |  | 0,407 |  | 31,945 |  |  |  | 31,141 |  |  | 0,804 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 76,81 |  | 54,47 |  | 22,34 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
11.02.2023 |  |  | 0,686 |  | 31,128 |  |  |  | 30,714 |  | 0,413 |  | 31,920 |  |  |  | 31,132 |  |  | 0,788 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 74,90 |  | 53,52 |  | 21,38 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
12.02.2023 |  |  | 0,698 |  | 30,949 |  |  |  | 30,540 |  | 0,410 |  | 31,753 |  |  |  | 30,960 |  |  | 0,793 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 75,74 |  | 53,87 |  | 21,87 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
13.02.2023 |  |  | 0,704 |  | 30,386 |  |  |  | 29,989 |  | 0,397 |  | 31,182 |  |  |  | 30,398 |  |  | 0,784 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 76,06 |  | 53,56 |  | 22,50 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
14.02.2023 |  |  | 0,755 |  | 31,099 |  |  |  | 30,696 |  | 0,403 |  | 31,981 |  |  |  | 31,150 |  |  | 0,831 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 79,51 |  | 55,92 |  | 23,59 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
15.02.2023 |  |  | 0,758 |  | 30,568 |  |  |  | 30,172 |  | 0,396 |  | 31,446 |  |  |  | 30,618 |  |  | 0,828 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 79,99 |  | 55,90 |  | 24,09 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
16.02.2023 |  |  | 0,764 |  | 30,583 |  |  |  | 30,187 |  | 0,395 |  | 31,462 |  |  |  | 30,632 |  |  | 0,830 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 80,08 |  | 55,81 |  | 24,27 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
17.02.2023 |  |  | 0,773 |  | 31,455 |  |  |  | 31,045 |  | 0,411 |  | 32,368 |  |  |  | 31,515 |  |  | 0,853 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 80,48 |  | 56,63 |  | 23,85 |  | 7,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | O,P
Среднее |  |  | 0,724 |  | 30,297 |  |  |  | 29,897 |  | 0,400 |  | 31,119 |  |  |  | 30,315 |  |  | 0,804 |  | 24:00 |  |  |  | 24:00 |  |  | 77,49 |  | 54,23 |  | 23,27 |  | 7,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | --- | ---
Итого |  |  | 21,724 |  | 908,899 |  |  |  | 896,906 |  | 11,994 |  | 933,560 |  |  |  | 909,442 |  |  | 24,118 |  | 720:00 |  |  |  | 720:00 |  |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | ---
Дата |  |  | Q1, Гкал |  |  | G1, т |  |  |  | G2, т |  |  |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | Tр, чч:мм |  |  |  |  | Tр 1, чч:мм
19.01.23 |  |  | 641,543 |  |  | 29745,742 |  |  |  | 28612,518 |  |  |  |  | 65012,340 |  |  |  | 61209,313 |  |  |  | 85222:51 |  |  |  |  | 78659:00
17.02.23 |  |  | 663,266 |  |  | 30654,641 |  |  |  | 29509,424 |  |  |  |  | 65945,898 |  |  |  | 62118,754 |  |  |  | 85942:51 |  |  |  |  | 79379:00
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н30, зав. №00000904
| Температура холодной воды Тхв 5 °C | [16 empty] | Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [16 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [16 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система 2
|  |  | Q2, Гкал | G3, т |  |  |  | G4, т |  | G3-G4, т |  | V3, м3 |  |  |  | V4, м3 |  |  | V3-V4, м3 |  | Tр, чч:мм |  |  | Tр 2 чч:мм |  |  | t3, °C |  | t4, °C | t3-t4, °C |  | P3, кг/см2 |  | P4, кг/см2 |  | tхв, °C |  |  | Pхв, кг/см2 | Канальные НС | НС ТС
19.01.2023 |  |  | 0,045 | 0,901 |  |  |  | 0,021 |  | 0,880 |  | 0,914 |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,893 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 37,90 |  | 17,55 | 20,35 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
20.01.2023 |  |  | 0,044 | 0,884 |  |  |  | 0,021 |  | 0,863 |  | 0,897 |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,876 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 37,98 |  | 18,21 | 19,77 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
21.01.2023 |  |  | 0,000 | 0,009 |  |  |  | 0,001 |  | 0,008 |  | 0,009 |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,008 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 22,35 |  | 17,40 | 4,95 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
22.01.2023 |  |  | 0,000 | 0,013 |  |  |  | 0,001 |  | 0,012 |  | 0,013 |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,012 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 23,57 |  | 17,87 | 5,70 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
23.01.2023 |  |  | 0,043 | 0,818 |  |  |  | 0,014 |  | 0,804 |  | 0,831 |  |  |  | 0,014 |  |  | 0,817 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 40,06 |  | 18,79 | 21,27 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
24.01.2023 |  |  | 0,047 | 0,878 |  |  |  | 0,018 |  | 0,860 |  | 0,892 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,874 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 40,85 |  | 19,24 | 21,61 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
25.01.2023 |  |  | 0,042 | 0,811 |  |  |  | 0,018 |  | 0,794 |  | 0,824 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,806 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 39,96 |  | 19,19 | 20,77 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
26.01.2023 |  |  | 0,043 | 0,868 |  |  |  | 0,020 |  | 0,848 |  | 0,881 |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,861 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,56 |  | 19,20 | 19,36 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
27.01.2023 |  |  | 0,040 | 0,804 |  |  |  | 0,022 |  | 0,783 |  | 0,816 |  |  |  | 0,022 |  |  | 0,794 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,95 |  | 19,70 | 19,25 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
28.01.2023 |  |  | 0,000 | 0,012 |  |  |  | 0,001 |  | 0,011 |  | 0,012 |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,011 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 25,56 |  | 19,09 | 6,47 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
29.01.2023 |  |  | 0,004 | 0,094 |  |  |  | 0,006 |  | 0,088 |  | 0,095 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,089 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 27,29 |  | 18,73 | 8,56 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
30.01.2023 |  |  | 0,043 | 0,886 |  |  |  | 0,024 |  | 0,862 |  | 0,898 |  |  |  | 0,024 |  |  | 0,874 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,67 |  | 19,48 | 19,19 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
31.01.2023 |  |  | 0,040 | 0,824 |  |  |  | 0,022 |  | 0,802 |  | 0,835 |  |  |  | 0,022 |  |  | 0,813 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,10 |  | 19,17 | 18,93 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
01.02.2023 |  |  | 0,035 | 0,711 |  |  |  | 0,018 |  | 0,693 |  | 0,721 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,703 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,93 |  | 19,39 | 19,54 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
02.02.2023 |  |  | 0,035 | 0,720 |  |  |  | 0,021 |  | 0,699 |  | 0,730 |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,709 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,56 |  | 19,65 | 18,91 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
03.02.2023 |  |  | 0,037 | 0,766 |  |  |  | 0,021 |  | 0,745 |  | 0,777 |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,756 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 38,57 |  | 19,68 | 18,89 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
04.02.2023 |  |  | 0,008 | 0,176 |  |  |  | 0,008 |  | 0,168 |  | 0,178 |  |  |  | 0,008 |  |  | 0,170 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 28,90 |  | 18,81 | 10,09 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
05.02.2023 |  |  | 0,007 | 0,151 |  |  |  | 0,005 |  | 0,146 |  | 0,153 |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,148 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 26,68 |  | 18,38 | 8,30 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
06.02.2023 |  |  | 0,042 | 0,819 |  |  |  | 0,019 |  | 0,800 |  | 0,831 |  |  |  | 0,019 |  |  | 0,812 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 40,15 |  | 19,44 | 20,71 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
07.02.2023 |  |  | 0,036 | 0,694 |  |  |  | 0,016 |  | 0,678 |  | 0,705 |  |  |  | 0,016 |  |  | 0,689 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 41,27 |  | 20,08 | 21,19 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
08.02.2023 |  |  | 0,045 | 0,875 |  |  |  | 0,032 |  | 0,843 |  | 0,889 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,857 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 40,23 |  | 20,46 | 19,77 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
09.02.2023 |  |  | 0,034 | 0,681 |  |  |  | 0,021 |  | 0,660 |  | 0,691 |  |  |  | 0,021 |  |  | 0,670 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 40,28 |  | 20,01 | 20,27 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
10.02.2023 |  |  | 0,040 | 0,792 |  |  |  | 0,023 |  | 0,769 |  | 0,804 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,781 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 39,70 |  | 19,83 | 19,87 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 8,9
11.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,007 |  |  |  | 0,009 |  | -0,002 |  | 0,007 |  |  |  | 0,009 |  |  | -0,002 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 26,29 |  | 18,28 | 8,01 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
12.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,003 |  |  |  | 0,008 |  | -0,005 |  | 0,003 |  |  |  | 0,008 |  |  | -0,005 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 26,02 |  | 18,26 | 7,76 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
13.02.2023 |  |  | 0,030 | 0,638 |  |  |  | 0,022 |  | 0,616 |  | 0,647 |  |  |  | 0,022 |  |  | 0,625 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 39,26 |  | 19,49 | 19,77 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
14.02.2023 |  |  | 0,034 | 0,989 |  |  |  | 0,411 |  | 0,577 |  | 1,005 |  |  |  | 0,417 |  |  | 0,588 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 39,90 |  | 22,79 | 17,11 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
15.02.2023 |  |  | 0,035 | 0,685 |  |  |  | 0,024 |  | 0,661 |  | 0,695 |  |  |  | 0,024 |  |  | 0,671 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 41,64 |  | 20,66 | 20,98 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
16.02.2023 |  |  | 0,036 | 0,705 |  |  |  | 0,019 |  | 0,686 |  | 0,716 |  |  |  | 0,019 |  |  | 0,697 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 40,13 |  | 20,51 | 19,62 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
17.02.2023 |  |  | 0,039 | 0,746 |  |  |  | 0,036 |  | 0,710 |  | 0,758 |  |  |  | 0,036 |  |  | 0,722 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 41,56 |  | 21,42 | 20,14 |  | 4,000 |  | 2,000 |  | 5,00 |  |  | 5,000 | Q,R | 9
Среднее |  |  | 0,029 | 0,599 |  |  |  | 0,030 |  | 0,569 |  | 0,608 |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,577 |  | 24:00 |  |  | 24:00 |  |  | 35,93 |  | 19,36 | 16,57 |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 | --- | ---
Итого |  |  | 0,883 | 17,961 |  |  |  | 0,901 |  | 17,060 |  | 18,227 |  |  |  | 0,908 |  |  | 17,319 |  | 720:00 |  |  | 720:00 |  |  | --- |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- | --- | ---
Дата |  |  | Q2, Гкал |  |  | G3 т |  |  |  | G4, т |  |  |  |  | V3, м3 |  |  |  | V4, м3 |  |  |  | Tр, чч:мм |  |  |  |  | Tр 2, чч:мм
19.01.23 |  |  | 77,962 |  |  | 3106,875 |  |  |  | 2043,087 |  |  |  |  | 3153,573 |  |  |  | 2062,025 |  |  |  | 85222:51 |  |  |  |  | 78659:00
17.02.23 |  |  | 78,845 |  |  | 3124,836 |  |  |  | 2043,988 |  |  |  |  | 3171,799 |  |  |  | 2062,933 |  |  |  | 85942:51 |  |  |  |  | 79379:00
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [34 empty] | Канальные НС: | [6 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q1 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 1, ГДж (Гкалл); Q2 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 2, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tр 1 - время безаварийной работы тепловой системы 1, час:мин; Tр 2 - время безаварийной работы тепловой системы 2, час:мин; Tраб V5 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. 1 - время останова тепловой системы 1, час:мин; Tост. 2 - время останова | [34 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - Отказ ПР4 4 - g1 > g_вп1 5 - g2 > g_вп2 6 - g3 > g_вп3 7 - g4 > g_вп4 8 - g_мин1 < g1 < g_нп1 9 - g_мин2 < g2 < g_нп2 A - g_мин3 < g3 < g_нп3 B - g_мин4 < g4 < g_нп4 C - g1 < g_мин1 D - g2 < g_мин2 E - g3 < g_мин3 F - g4 < g_мин4 G - Отказ ПТ1 H - Отказ ПТ2 I - Отказ ПТ3 J - Отказ ПТ4 K - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 L - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 M - t3 > t_вп3, t3 < t_нп3 N - t4 > t_вп4, t4 < t_нп4 O - Отказ ПД1 P - Отказ ПД2 Q - Отказ ПД3 R - Отказ ПД4 S - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 T - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 U - P3 > P_вп3, P3 < P_нп3 V - P4 > P_вп4, P4 < P_нп4 | [6 empty] | 0 - Внешнее событие 1 1 - Внешнее событие 2 2 - t1 < tхв 3 - t2 < tхв 4 - t3 < tхв 5 - t4 < tхв 6 - dt1 < 0 7 - dt1 < dt_нп 8 - dt2 < 0 9 - dt2 < dt_нп A - g1*Kпр >= g2 > g1 B - g2 > g1*Kпр C - g2*Kпр >= g1 > g2 D - g1 > g2*Kпр E - g3*Kпр >= g4 > g3 F - g4 > g3*Kпр G - g4*Kпр >= g3 > g4 H - g3 > g4*Kпр I - Отказ ПР5 J - g5 > g_вп5 K - g_мин5 < g5 < g_нп5 L - g5 < g_мин5 M - Событие 1 N - Событие 2 O - Событие 3 P - Событие 4 Q - R - Останов V5 S - W1 = Wдог1 T - W2 = Wдог2 U - Останов 1 V - Останов 2
|  | Флаги внешних событий: | [11 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Сигнал на входе DIN5 5 - Сигнал на входе DIN6 6 - Летний период 7 - Зимний период | [11 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания