## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н30, зав. №00000904
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [12 empty] | Суточные данные за период с 06.02.23 по 02.03.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [12 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [12 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система 1
|  |  | Q1, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  |  | V1-V2, м3 | Tр, чч:мм |  |  | Tр 1 чч:мм |  | t1, °C | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 |  | P2, кг/см2 | Канальные НС | НС ТС
06.02.2023 |  |  | 0,773 | 31,337 |  |  | 30,926 |  | 0,410 | 32,229 |  |  | 31,380 |  |  | 0,849 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 79,66 | 55,70 | 23,96 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
07.02.2023 |  |  | 0,831 | 31,154 |  |  | 30,760 |  | 0,394 | 32,137 |  |  | 31,251 |  |  | 0,886 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 84,24 | 58,28 | 25,96 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
08.02.2023 |  |  | 0,765 | 30,501 |  |  | 30,112 |  | 0,388 | 31,385 |  |  | 30,560 |  |  | 0,825 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 80,45 | 56,07 | 24,38 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
09.02.2023 |  |  | 0,771 | 31,628 |  |  | 31,213 |  | 0,415 | 32,532 |  |  | 31,679 |  |  | 0,853 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 79,85 | 56,18 | 23,67 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
10.02.2023 |  |  | 0,716 | 31,116 |  |  | 30,709 |  | 0,407 | 31,945 |  |  | 31,141 |  |  | 0,804 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 76,81 | 54,47 | 22,34 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
11.02.2023 |  |  | 0,686 | 31,128 |  |  | 30,714 |  | 0,413 | 31,920 |  |  | 31,132 |  |  | 0,788 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 74,90 | 53,52 | 21,38 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
12.02.2023 |  |  | 0,698 | 30,949 |  |  | 30,540 |  | 0,410 | 31,753 |  |  | 30,960 |  |  | 0,793 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 75,74 | 53,87 | 21,87 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
13.02.2023 |  |  | 0,704 | 30,386 |  |  | 29,989 |  | 0,397 | 31,182 |  |  | 30,398 |  |  | 0,784 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 76,06 | 53,56 | 22,50 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
14.02.2023 |  |  | 0,755 | 31,099 |  |  | 30,696 |  | 0,403 | 31,981 |  |  | 31,150 |  |  | 0,831 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 79,51 | 55,92 | 23,59 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
15.02.2023 |  |  | 0,758 | 30,568 |  |  | 30,172 |  | 0,396 | 31,446 |  |  | 30,618 |  |  | 0,828 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 79,99 | 55,90 | 24,09 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
16.02.2023 |  |  | 0,764 | 30,583 |  |  | 30,187 |  | 0,395 | 31,462 |  |  | 30,632 |  |  | 0,830 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 80,08 | 55,81 | 24,27 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
17.02.2023 |  |  | 0,773 | 31,455 |  |  | 31,045 |  | 0,411 | 32,368 |  |  | 31,515 |  |  | 0,853 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 80,48 | 56,63 | 23,85 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
18.02.2023 |  |  | 0,805 | 31,604 |  |  | 31,202 |  | 0,402 | 32,585 |  |  | 31,707 |  |  | 0,878 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 83,47 | 58,74 | 24,73 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
19.02.2023 |  |  | 0,767 | 30,275 |  |  | 29,897 |  | 0,378 | 31,181 |  |  | 30,358 |  |  | 0,823 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 81,87 | 57,22 | 24,65 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
20.02.2023 |  |  | 0,849 | 29,978 |  |  | 29,628 |  | 0,350 | 30,977 |  |  | 30,114 |  |  | 0,863 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 86,77 | 59,13 | 27,64 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
21.02.2023 |  |  | 0,890 | 31,628 |  |  | 31,248 |  | 0,380 | 32,718 |  |  | 31,792 |  |  | 0,926 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 88,48 | 61,01 | 27,47 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
22.02.2023 |  |  | 0,917 | 33,001 |  |  | 32,595 |  | 0,406 | 34,152 |  |  | 33,180 |  |  | 0,972 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 89,00 | 61,97 | 27,03 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
23.02.2023 |  |  | 0,906 | 32,811 |  |  | 32,402 |  | 0,409 | 33,944 |  |  | 32,978 |  |  | 0,966 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 88,52 | 61,67 | 26,85 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
24.02.2023 |  |  | 0,931 | 33,572 |  |  | 33,148 |  | 0,424 | 34,754 |  |  | 33,754 |  |  | 1,000 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 89,50 | 62,57 | 26,93 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
25.02.2023 |  |  | 0,891 | 35,031 |  |  | 34,574 |  | 0,458 | 36,195 |  |  | 35,194 |  |  | 1,001 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 86,63 | 61,99 | 24,64 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
26.02.2023 |  |  | 0,749 | 34,758 |  |  | 34,274 |  | 0,483 | 35,701 |  |  | 34,796 |  |  | 0,905 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 77,57 | 56,79 | 20,78 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
27.02.2023 |  |  | 0,610 | 30,091 |  |  | 29,679 |  | 0,412 | 30,777 |  |  | 30,045 |  |  | 0,732 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 70,46 | 50,83 | 19,63 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
28.02.2023 |  |  | 0,583 | 28,086 |  |  | 27,710 |  | 0,376 | 28,709 |  |  | 28,032 |  |  | 0,677 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 69,62 | 49,47 | 20,15 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
01.03.2023 |  |  | 0,640 | 28,616 |  |  | 28,236 |  | 0,381 | 29,305 |  |  | 28,584 |  |  | 0,721 | 24:00 |  |  | 24:00 |  | 72,70 | 50,98 | 21,72 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
02.03.2023 |  |  | 0,361 | 15,567 |  |  | 15,362 |  | 0,205 | 15,962 |  |  | 15,561 |  |  | 0,401 | 13:00 |  |  | 13:00 |  | 74,79 | 52,24 | 22,55 | 7,000 |  | 5,000 | O,P
Среднее |  |  | 0,756 | 30,677 |  |  | 30,281 |  | 0,396 | 31,572 |  |  | 30,740 |  |  | 0,832 | 23:33 |  |  | 23:33 |  | 80,29 | 56,42 | 23,87 | 7,0 |  | 5,0 | --- | ---
Итого |  |  | 18,894 | 766,921 |  |  | 757,019 |  | 9,902 | 789,297 |  |  | 768,508 |  |  | 20,789 | 589:00 |  |  | 589:00 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | ---
Дата |  |  | Q1, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  |  | Tр, чч:мм |  |  | Tр 1, чч:мм
06.02.23 |  |  | 654,272 |  | 30282,738 |  |  | 29142,359 |  |  |  | 65563,563 |  |  | 61746,340 |  |  | 85654:51 |  |  | 79091:00
02.03.23 |  |  | 673,166 |  | 31049,660 |  |  | 29899,381 |  |  |  | 66352,852 |  |  | 62514,840 |  |  | 86243:51 |  |  | 79680:00
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [23 empty] | Канальные НС: |  |  |  | НС тепловой системы:
|  | Q1 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 1, ГДж (Гкалл); Q2 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 2, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tр 1 - время безаварийной работы тепловой системы 1, час:мин; Tр 2 - время безаварийной работы тепловой системы 2, час:мин; Tраб V5 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. 1 - время останова тепловой системы 1, час:мин; Tост. 2 - время останова | [23 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - Отказ ПР4 4 - g1 > g_вп1 5 - g2 > g_вп2 6 - g3 > g_вп3 7 - g4 > g_вп4 8 - g_мин1 < g1 < g_нп1 9 - g_мин2 < g2 < g_нп2 A - g_мин3 < g3 < g_нп3 B - g_мин4 < g4 < g_нп4 C - g1 < g_мин1 D - g2 < g_мин2 E - g3 < g_мин3 F - g4 < g_мин4 G - Отказ ПТ1 H - Отказ ПТ2 I - Отказ ПТ3 J - Отказ ПТ4 K - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 L - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 M - t3 > t_вп3, t3 < t_нп3 N - t4 > t_вп4, t4 < t_нп4 O - Отказ ПД1 P - Отказ ПД2 Q - Отказ ПД3 R - Отказ ПД4 S - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 T - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 U - P3 > P_вп3, P3 < P_нп3 V - P4 > P_вп4, P4 < P_нп4 |  |  |  | 0 - Внешнее событие 1 1 - Внешнее событие 2 2 - t1 < tхв 3 - t2 < tхв 4 - t3 < tхв 5 - t4 < tхв 6 - dt1 < 0 7 - dt1 < dt_нп 8 - dt2 < 0 9 - dt2 < dt_нп A - g1*Kпр >= g2 > g1 B - g2 > g1*Kпр C - g2*Kпр >= g1 > g2 D - g1 > g2*Kпр E - g3*Kпр >= g4 > g3 F - g4 > g3*Kпр G - g4*Kпр >= g3 > g4 H - g3 > g4*Kпр I - Отказ ПР5 J - g5 > g_вп5 K - g_мин5 < g5 < g_нп5 L - g5 < g_мин5 M - Событие 1 N - Событие 2 O - Событие 3 P - Событие 4 Q - R - Останов V5 S - W1 = Wдог1 T - W2 = Wдог2 U - Останов 1 V - Останов 2
|  | Флаги внешних событий: | [8 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Сигнал на входе DIN5 5 - Сигнал на входе DIN6 6 - Летний период 7 - Зимний период | [8 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания